## 公布执法检查情况
全市消防监督干部执法情况统计表
地市 |  | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况
东营支队 | 支队本级 | 1 | 东营市人民政府 | 陈伟、王琳 | 2013.9.25 | 市府大楼负1、2层，12、15、16、17层 | 1、防烟楼梯间的常闭式防火门日常全部处于开启状态； 2、第15层保密单位的安全出口日常锁闭； 3、大楼内消防设施未实行标识化。 | 下发责令改正通知书([2013]第00076号) | 无
|  | 2 | 东营市一家亲餐饮有限公司筷乐食代餐厅 | 宋清刚、王在东 | 2013.9.25 | 1-2层 | 1、第2层厨房吊顶使用PVC板材；2、南楼梯堆放大量杂物；3、部分疏散指示标志设置不符合标准；4、消防控制室值班人员数量不足；5、可燃气体报警探测器停用；6、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维 护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定。 | 下发责令改正通知书([2013]第00077号) | 无
|  | 3 | 东营老年乐园 | 姜子港、王琳 | 2013.9.25 | 1-5层 | 1、二层西侧安全疏散楼梯间防火门闭门器损坏；2、未明确喷淋系统末端水水位置；3、烟感存在屏蔽故障点。 | 下发责令改正通知书([2013]第00078号) | 无
|  | 4 | 东营市人民医院 | 张玉真、王琳 | 2013.9.26 | 1-5层、12层 | 1、附楼2-5层防火卷帘无法降到底部；2、部分闭门器损坏；3、控制器有故障、屏蔽；4、控制室值班记录与中控柜；5、缺少1人持证上岗；6、5层重症病人区内疏散门开启方向错误。 | 下发责令改正通知书([2013]第00086号) | 无
|  | 5 | 东营市图书馆 | 赵海峰、王在东 | 2013.9.27 | 1-5层 | 1、消防档案资料不齐全；2、大量外窗设置铁栅栏；3、泵房、南楼梯未设置应急照明；4、三层走道部分指示标志损坏；5、消防控制室无人值班；6、火灾自动报警系统联动不正常；7、未有效开展消防安全标识化建设；8、三层1具灭火器压力不足；9、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；10、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七 条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00079号) | 无
|  | 6 | 东营市民建购物广场有限公司广场店 | 姜子港、王在东 | 2013.9.28 | 1-3层 | 1、消防控制室无人值班；2、消防控制室内放置杂物；3、9月份自动消防设施未组织维修保养；4、消防档案资料不齐全；5、消防水泵在“自动”状态下不能启动；6、泵房未设置应急照明；7、放排烟设施不能远程启用；8、电气线路未检测；9、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；10、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00083号) | 无
|  | 7 | 山东蓝海股份有限公司蓝海大酒店 | 姜子港、赵海峰 | 2013.9.28 | 1-2层、5层、8-10层 | 1、部分火灾探测器故障、屏蔽；2、二楼办公区走道未设置火灾探测器、喷头；3、二楼合用前室的防火门被拆除；4、部分灭火器超期未进行检修；5、部分楼梯间、前室内堆放杂物；6、一楼自助餐厅疏散门开启方向错误。 | 下发责令改正通知书([2013]第00080号) | 无
|  | 8 | 东营汉庭酒店管理有限公司 | 姜子港、赵海峰 | 2013.9.28 | 1-4层 | 1、部分火灾探测器故障；2、一楼道东侧未设置火灾探测器；3、常闭式防火门关闭不严；4、室内消火栓压力偏小。 | 下发责令改正通知书([2013]第00081号) | 无
|  | 9 | 东营市民建购物广场有限公司时尚店 | 姜子港、王在东 | 2013.9.28 | 1-2层 | 1、自动消防设施未维保；2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；3、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00084号) | 无
|  | 10 | 东营胜宏餐饮有限公司 | 姜子港、赵海峰 | 2013.9.28 | 1-3层 | 1、灭火器超期未进行维修；2、部分消防应急照明灯故障。 | 下发责令改正通知书([2013]第00082号) | 无
|  | 11 | 东营区东城喜文化会馆 | 龙文、赵海峰 | 2013.9.29 | 1-3层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 12 | 中国人民政治协商会议东营市委员会 | 姜子港、赵海峰 | 2013.9.29 | 1-2层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 13 | 中央储备粮东营直属库 | 姜子港、赵海峰 | 2013.9.29 | 办公楼、1号仓 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 14 | 东营南湖四季餐饮有限公司 | 龙文、赵海峰 | 2013.9.29 | 1-3层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 15 | 东营宾馆 | 龙文、赵海峰 | 2013.9.29 | 1号、2号、3号楼 | 1、1号楼、2号楼报警系统控制柜备电故障。 | 下发责令改正通知书([2013]第00087号) | 无
|  | 16 | 中国移动通信集团山东有限公司东营分公司(复查) | 宋清刚、张玉真 | 2013.9.30 | 1-5层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 17 | 东营银座商城有限公司东城店 | 张玉真、王在东 | 2013.9.30 | 1楼超市区 | 占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令改正通知书([2013]第00088号) | 罚款壹万元
|  | 18 | 东营老年乐园(复查) | 姜子港、王琳 | 2013.10.8 | 1-5层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 19 | 东营银座商城有限公司东城店 | 陈伟、赵海峰 | 2013.10.8 | 1楼超市区 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 20 | 中国工商银行股份有限公司东营分行(复查) | 张玉真、王琳 | 2013.10.9 | 1-2层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 21 | 东营市档案馆 | 宋清刚、姜子港 | 2013.10.9 | 第3层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 22 | 山东鲁百百货大楼集团有限公司(复查) | 闫莉、张玉真 | 2013.10.9 | 1-3层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 23 | 东营创展置业有限公司银座家居分公司 | 宋清刚、姜子港 | 2013.10.9 | 1-2层 | 1、消防泵不能正常联动；2、火灾自动报警系统存在故障，部分火灾探测器被隔离；3、部分洒水喷头安装不符合规范要求。 | 下发责令改正通知书([2013]第00090号) | 无
|  | 24 | 青岛乐天超市有限公司东营店 | 王在东、宋清刚 | 2013.10.9 | 2-3层、5层 | 1、培训、演练、防火检查、巡查、维保记录不齐全；2、未明确消防安全责任人、管理人、重点部位；3、部分疏散通道占用；4、湿式报警阀、防火卷帘（二层）、五层风机故障；5、火灾报警控制器显示多处故障点；6、泵房无应急照明；7、消防水箱水量过少；8、消防控制室值守人员数量不足；9、无电气检测报告；10、部分员工不符合“四个能力”要求；11、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；12、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00089号) | 无
|  | 25 | 东营如家酒店管理有限公司曹州路分店 | 陈伟、姜子港 | 2013.10.9 | 1-4层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 26 | 东营市第一中学(复查) | 赵海峰、王在东 | 2013.10.10 | 第一教学楼、第四食堂、第一宿舍 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 27 | 东营市民建购物广场有限公司时尚店(复查) | 姜子港、王在东 | 2013.10.10 | 1-2层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 28 | 东营南湖四季餐饮有限公司 | 王在东、宋清刚 | 2013.10.10 | 1-3层 | 1、消防安全制度、预案未制定；2、培训、演练、防火检查记录不全；3、消防安全责任人、管理人未明确；4、一层东侧疏散通道货架占用；5、部分指示标志损坏；6、室内消火栓泵不能启用；7、一层3具灭火器压力不足；8、控制室门不是防火门；9、消防控制室值守人员数量不足，且未持证上岗；10、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；11、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00091号) | 无
|  | 29 | 中国人民银行东营市中心支行 | 王在东、宋清刚 | 2013.10.10 | 7-8层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 30 | 东营市环境保护局 | 王在东、赵海峰 | 2013.10.10 | 1-3层 | 1、地下一层部分防火门无闭门器；2、一层东侧手动报警器故障；3、稳压泵“自动”状态下功能不正常。 | 下发责令改正通知书([2013]第00092号) | 无
|  | 31 | 东营市国土资源局 | 王在东、宋清刚 | 2013.10.11 | 1-3层 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 32 | 东营胜宏餐饮有限公司(复查) | 姜子港、赵海峰 | 2013.10.16 | 1-3层 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 33 | 东营宾馆(复查) | 龙文、赵海峰 | 2013.10.18 | 1号楼、2号楼报警系统控制柜 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 34 | 东营开发区华夏良子休闲会所 | 赵海峰、王琳 | 2013.10.21 | 1-2层、4层 | 开业前检查合格 | 无 | 无
|  | 35 | 东营市图书馆(复查) | 赵海峰、王在东 | 2013.10.23 | 1-5层 | 复查合格 | 无 | 无
| 河口区公安消防大队 | 36 | 山东顺泰化工有限公司 | 朱发余、房师 | 2013-09-28 | 施工工地 | 未经消防设计审核擅自开工建设 | 处罚 | 责令停止施工，并处罚款30000元
|  | 37 | 富海集团有限公司第一加油站 | 房师 陈超 | 2013-10-01 | 加油站 | 1.站房内有一具应急照明损坏2.消防安全“四个能力”建设开展不到位。 | 下发责令改正通知书([2013]第00391号) | 无
|  | 38 | 122综合指挥中心 | 房师 陈超 | 2013-10-01 | 整体 | 1.四层疏散指示标志配置数量不足2.八楼会议室有一具灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00392号) | 无
|  | 39 | 河口区德盛街鑫河洗浴中心 | 房师 陈超 | 2013-10-01 | 整体 | 1.二层2具灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00393号) | 无
|  | 40 | 河口区富康液化气站 | 房师 陈超 | 2013-10-02 | 整体 | 1.站房内有一具应急照明损坏2.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00394号) | 无
|  | 41 | 河口区建委油区办综合办公楼 | 房师 陈超 | 2013-10-02 | 整体 | 1.二层疏散指示标志配置数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00395号) | 无
|  | 42 | 河口区六合鑫浩宾馆 | 房师 陈超 | 2013-10-02 | 整体 | 1.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00397号) | 无
|  | 43 | 河口区河采网吧 | 房师 陈超 | 2013-10-03 | 整体 | 1.开机无消防提示标语。 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00396号) | 无
|  | 44 | 河口区海宁路绿洲商务宾馆 | 房师 陈超 | 2013-10-03 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 45 | 东营海强工贸有限公司 | 徐云龙 陈超 | 2013-10-04 | 整体 | 1.室外消火栓损坏 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00398号) | 无
|  | 46 | 河口区海宁路尚城音乐茶座 | 徐云龙 陈超 | 2013-10-04 | 整体 | 1.二楼一具疏散指示标志破损 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00399号) | 无
|  | 47 | 胜利油田胜大中心超市河口店 | 朱发余 陈超 | 2013-10-05 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 48 | 东营市河口区东都商贸有限责任公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-05 | 整体 | 1.二层北侧疏散通道被占用2.一层一具灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00400号) | 无
|  | 49 | 河口区商业街翔天下火锅店 | 朱发余 房师 | 2013-10-08 | 整体 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 50 | 河口区商业街多禾馅饼快餐店 | 朱发余 房师 | 2013-10-09 | 整体 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 51 | 河口区河采网吧 | 朱发余 房师 | 2013-10-09 | 整体 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 52 | 河口区黄河路碧海蓝天餐饮服务中心 | 徐云龙 房师 | 2013-10-10 | 整体 | 1.三层疏散通道、安全出口堵塞 2.二层一具应急照明损坏 3.未开展消防安全四个能力 4.三楼西侧两具灭火器过期未检修. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00401号) | 无
|  | 53 | 东营市河口区飞宇电脑网络经营部 | 徐云龙 房师 | 2013-10-10 | 整体 | 1二层疏散通道被杂物占用2.二层疏散指示标志损坏3.一层2具灭火器不合格. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00402号) | 无
|  | 54 | 山东海螺型材有限责任公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-11 | 整体 | 1.室外消火栓被杂物遮挡2.消防水池蓄水量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00403号) | 无
|  | 55 | 河口天信加油站 | 朱发余 陈超 | 2013-10-11 | 整体 | 1.站房应急照明设置高度不符合标准2.消防安全四个能力开展不到位。 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00404号) | 无
|  | 56 | 东营市河口区孤岛金角加油站 | 徐云龙 房师 | 2013-10-12 | 整体 | 1.加油岛灭火器配置数量不足2.未开展消防安全四个能力建设. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00405号) | 无
|  | 57 | 东营市河口区仙河镇东兴加油站 | 徐云龙 房师 | 2013-10-12 | 整体 | 1.站房内安全出口被杂物堵塞2.站房内4具灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00406号) | 无
|  | 58 | 山东晨阳菌业有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-14 | 整体 | 1.生产车间室内消火栓损坏2.生产车间灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00407号) | 无
|  | 59 | 东营海强工贸有限公司 | 徐云龙 陈超 | 2013-10-14 | 整体 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 60 | 河口区水云间大众洗浴 | 徐云龙 房师 | 2013-10-15 | 整体 | 1.二层一具应急照明损坏2.二层走廊灭火器配置数量不足. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00408号) | 无
|  | 61 | 河口经济开发区红月亮酒吧 | 徐云龙 房师 | 2013-10-15 | 整体 | 1.一层未设置 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00409号) | 无
|  | 62 | 河口区江南韵酒店 | 徐云龙 房师 | 2013-10-15 | 整体 | 1.二层安全出口被杂物占用2.三层疏散指示标志损坏3.三层应急照明设置高度不符合标准 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00410号) | 无
|  | 63 | 山东仕通化工有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-15 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 64 | 东营市福通工贸有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-15 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 65 | 河口区陆加壹餐饮中心 | 朱发余 陈超 | 2013-10-15 | 整体 | 1.二层疏散通道被杂物堵塞2.二层疏散指示标志未接通电源. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00411号) | 无
|  | 66 | 河口天天渔港 | 朱发余 陈超 | 2013-10-15 | 整体 | 1.二层疏散指示标志配采用蓄光式2.一层灭火器筒体损坏. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00412号) | 无
|  | 67 | 东营市鑫大地化工有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-16 | 整体 | 1.生产车间室内消火栓供水压力不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00413号) | 无
|  | 68 | 山东亿鑫化工有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-16 | 整体 | 1.院内室外消火栓被杂物遮挡 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00414号) | 无
|  | 69 | 东营市富之海石油化工有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-16 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 70 | 新海宾馆 | 徐云龙 房师 | 2013-10-16 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 71 | 东营市禄邦化工有限公司 | 朱发余 房师 | 2013-10-17 | 整体 | 1.生产车间疏散通道被材料占用2.室外消火栓被杂物遮挡 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00415号) | 无
|  | 72 | 东营市枣园化工有限公司 | 朱发余 房师 | 2013-10-17 | 整体 | 1.仓库安全出口被杂物遮挡2.仓库一具应急照明损坏 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00416号) | 无
|  | 73 | 济军基地仙河加油站 | 朱发余 房师 | 2013-10-17 | 整体 | 1.站房内疏散通道被杂物占用 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00417号) | 无
|  | 74 | 山东澳纳纺织科技有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-18 | 整体 | 1.防火巡查、检查记录不符合规定 | 无 | 无
|  | 75 | 河口东兴快餐宾馆 | 朱发余 陈超 | 2013-10-18 | 整体 | 1.未开展消防安全四个能力。2.一层2具灭火器损坏 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00419号) | 无
|  | 76 | 河口区柠檬歌城 | 朱发余 陈超 | 2013-10-18 | 整体 | 1.二层应急照明和疏散指示标志损坏2.1-3层灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00420号) | 无
|  | 77 | 东营市河口区飞宇电脑网络经营部 | 徐云龙 房师 | 2013-10-21 | 整体 | 复查合格 |  | 无
|  | 78 | 东营市奥金化工有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-21 | 整体 | 1.罐区内灭火器配置数量不足应增配两具. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00421号) | 无
|  | 79 | 河口区晖煌商贸有限责任公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-21 | 整体 | 1.消防安全培训记录簿符合规定2.站房内应急照明损坏 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00422号) | 无
|  | 80 | 东营春兴盐化有限公司 | 徐云龙 房师 | 2013-10-21 | 整体 | 1.办公区未设置应急照明2.办公区内灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00423号) | 无
|  | 81 | 河口区海盛路尚客宾馆 | 房师 陈超 | 2013-10-21 | 整体 | 合格 | 无 | 无
|  | 82 | 东营金信商贸有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 1.无防火检查、巡查记录2.北侧消防车通道堵塞3.2-4层疏散通道占用4.一层东侧安全出口锁闭5.三层未设置应急照明和疏散指示标志 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00424号) | 无
|  | 83 | 东营天华建筑安装有限公司（河口） | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 该单位建设的枫林绿洲建筑工程施工工地现场人员办公、住宿等彩钢板临时用房为彩钢板搭建，夹心材料不是A级。 | 下发临时查封决定书 东公河分消封字[2013]0005号 | 无
|  | 84 | 东营海强工贸有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 施工工地无消防安全管理制度；灭火器未设置，消防车通道占用 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00429号) | 无
|  | 85 | 东营浩华伟业房地产开发有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 消防车通道占用 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00428号) | 无
|  | 86 | 河口区尚捷宾馆 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 1.员工消防安全四个能力掌握不熟悉。 2.无员工消防安全培训记录. | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00425号) | 无
|  | 87 | 东营市法莲防水材料有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 1.无消防安全四个能力建设。2.加工车间未设置应急照明 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00426号) | 无
|  | 88 | 东营市河口区万佳同益网络有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 1.二层应急照明设置高度不符合标准2.二层疏散指示标志损坏 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00427号) | 无
|  | 89 | 山东澳纳纺织科技有限公司 | 朱发余 陈超 | 2013-10-22 | 整体 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 90 | 河口黄河宫宾馆 | 徐云龙 房师 | 2013-10-23 | 整体 | 二楼安全出口堵塞；灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00430号) | 无
| 广饶县公安消防大队 | 91 | 中国联合网络通信有限公司广饶县分公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 应急照明灯损坏；未设置疏散指示标志； | 下发责令改正通知书【2013】第 0391号 | 无
|  | 92 | 山东省东营市广饶县供电公司 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 办公楼 | 灭火器损坏；应急照明灯损坏；室内消火栓无水带 | 下发责令改正通知书【2013】第 0378号 | 无
|  | 93 | 广饶县广播电视台 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0385号 | 无
|  | 94 | 广饶县英才学校 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 学校 | 消防车通道停放车辆；无疏散指示标志 | 下发责令改正通知书【2013】第 0379号 | 无
|  | 95 | 广饶县邮政局 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0387号 | 无
|  | 96 | 广饶县大王镇实验中学 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 学校 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 97 | 花官镇中心小学(复查) | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 学校 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 98 | 广饶新天地文化商务中心 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 营业楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 99 | 山东省广饶县第一中学 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 学校 | 应急照明灯损坏；室外消火栓无水 | 下发责令改正通知书【2013】第 0381号 | 无
|  | 100 | 广饶县体育馆 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 综合楼 | 灭火器损坏；消防车通道停放车辆；占用疏散通道 | 下发责令改正通知书【2013】第 0382号 | 无
|  | 101 | 广饶县潍高路涛声依旧娱乐会所 | 林宝军、刘虎 | 2013-09-25 | 营业厅 | 安全出口疏散指示标志损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00374号) | 罚款10000元
|  | 102 | 广饶县人民法院 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 无 | 检查合格 | 无
|  | 103 | 广饶县人民政府 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 无 | 检查合格 | 无
|  | 104 | 广饶县人民检察院 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 无 | 检查合格 | 无
|  | 105 | 山东圣光化工集团有限公司 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；占用疏散通道 | 下发责令改正通知书【2013】第 0383 | 无
|  | 106 | 广饶汽车总站有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 无 | 检查合格 | 无
|  | 107 | 广饶金王石化有限公司 | 王想、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 108 | 广饶县桔子香水主题宾馆 | 夏克全、刘虎 | 2013-09-25 | 宾馆 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 109 | 东营市博泰石油化工有限责任公司 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 厂房 | 应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书【2013】第 0384 | 无
|  | 110 | 山东广饶国家粮食储备库 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 仓库 | 消防车通道停放车辆；安全出口锁闭；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0385 | 无
|  | 111 | 广饶县人民代表大会常务委员会 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 112 | 中共广饶县委 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 113 | 中国人民政治协商会议广饶县委员会 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-25 | 办公楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 114 | 广饶县傅家路糖果娱乐行 | 王想、刘虎 | 2013-09-25 | 歌厅 | 灭火器超期未检修；包间内未设置应急照明灯 | 下发责令改正通知书([2013]第00380号) | 无
|  | 115 | 广饶县花苑路乐安食府 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 餐厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 116 | 中国农业银行广饶县支行 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 占用防火间距；疏散通道堆放杂物；室内消火栓无水及水带；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0394 | 无
|  | 117 | 中国银行股份有限公司广饶支行 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志配置数量不足；安全出口锁闭；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0395 | 无
|  | 118 | 广饶县公安局 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 占用疏散通道；室内消火栓无水及水带；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0396 | 无
|  | 119 | 广饶县农村商业银行股份有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 安全出口锁闭；应急照明灯配置数量不足；室外消火栓无水；防火门闭门器损坏；灭火器损坏；占用防火间距 | 下发责令改正通知书【2013】第 0398 | 无
|  | 120 | 广饶县义乌建材市场B7－22号卖油点 | 刘虎、林宝军 | 2013-09-26 | 整体 | 对举报投诉的检查,合格 | 无 | 无
|  | 121 | 广饶县财政局 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；灭火器损坏；安全出口锁闭；应急照明灯配置数量不足 | 下发责令改正通知书【2013】第 0400 | 无
|  | 122 | 中国人民银行广饶县支行 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散通道堆放杂物；灭火器配置数量不足；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0403 | 无
|  | 123 | 中国工商银行广饶县支行 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；门窗设置栅栏；安全出口锁闭；应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书【2013】第 0407 | 无
|  | 124 | 东营市历史博物馆 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 疏散指示标志配置数量不足；应急照明灯损坏；占用安全出口；电气线路敷设不符合要求 | 下发责令改正通知书【2013】第 0402 | 无
|  | 125 | 中国建设银行股份有限公司广饶支行 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散通道堆放杂物；疏散指示标志配置不符合标准 | 下发责令改正通知书【2013】第 0406 | 无
|  | 126 | 山东万通集团广饶金顺油品销售有限公司二十加油中心 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 加油站 | 消防车通道停放车辆；无应急照明灯；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0408 | 无
|  | 127 | 广饶县运通加油站 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 加油站 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器压力不足、配置数量不足 | 下发责令改正通知书【2013】第 0411 | 无
|  | 128 | 山东驰中集团有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 办公楼 | 疏散通道堆放杂物；应急照明灯配置数量不足；遮挡室外消火栓；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0399 | 无
|  | 129 | 广饶县公路局 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；锁闭安全出口；应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书【2013】第 0397 | 无
|  | 130 | 广饶县地税局 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 疏散通道堆放杂物；灭火器损坏；无疏散指示标志 | 下发责令改正通知书【2013】第 0401 | 无
|  | 131 | 好乐迪娱乐传媒有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 营业厅 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 132 | 广饶县交通局 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；锁闭安全出口；应急照明灯损坏；防火门闭门器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0405 | 无
|  | 133 | 中国人寿保险股份有限公司广饶县支公司 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 办公楼 | 消防车通道停放车辆；疏散通道堆放杂物；疏散指示标志损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0409 | 无
|  | 134 | 广饶县华星加油站 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 加油站 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志损坏；灭火器筒底锈蚀 | 下发责令改正通知书【2013】第 0404 | 无
|  | 135 | 广饶县经贸再就业服务中心经纬大厦（蓝海） | 夏克全、林宝军 | 2013-09-26 | 营业楼 | 消防车通道停放车辆；安全出口锁闭；应急照明灯损坏；遮挡室内消火栓；防火门闭门器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0410 | 无
|  | 136 | 广饶街道办敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 养老院 | 灭火器配置数量不足；无消防演练记录 | 下发责令改正通知书([2013]第00376号) | 无
|  | 137 | 东营同安胸外科医院 | 刘虎、王想 | 2013-09-26 | 医院 | 消防水带老化；疏散指示标志、安全出口配置不符合规范；灭火器未及时检修；未依法通过消防验收；未组织防火检查、消防演练和消防安全教育培训 | 下发责令改正通知书([2013]第00375号) | 无
|  | 138 | 东营市第二人民医院 | 林宝军、夏克全 | 213-9-27 | 医院 | 消防车通道停放车辆；安全出口上锁；应急照明灯损坏；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0414 | 无
|  | 139 | 东营鲁百集团百货大楼广饶分店 | 王想、刘虎 | 213-9-27 | 营业厅 | 消防车通道停放车辆；安全出口上锁；应急照明灯配置数量不足； | 下发责令改正通知书【2013】第 0412 | 无
|  | 140 | 广饶县商业街华光商城 | 林宝军、夏克全 | 213-9-27 | 营业厅 | 疏散通道堆放杂物；埋压室外消火栓；室内消火栓无水及水带；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0415 | 无
|  | 141 | 广饶县奥凯加油站 | 王想、刘虎 | 213-9-27 | 加油站 | 应急照明灯损坏；灭火器类型不符合标准； | 下发责令改正通知书【2013】第 0413 | 无
|  | 142 | 广饶县万有石化有限公司金诚加油站 | 王想、刘虎 | 213-9-27 | 加油站 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志损坏；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0416 | 无
|  | 143 | 广饶县天星石化有限公司加油站 | 王想、刘虎 | 213-9-27 | 加油站 | 应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足、部分灭火器损坏 | 下发责令改正通知书【2013】第 0417 | 无
|  | 144 | 广饶县乐安街道敬老院 | 刘虎、王想 | 213-9-27 | 养老院 | 餐厅缺少应急照明灯和疏散指示标志；消火栓内无水、部分消火栓箱内无水带、水枪；走廊内缺少应急照明灯；窗户上设影响逃生的防盗窗；厨房内液化气罐未单独放置；房间内无疏散示意图；无逃生面罩 | 下发责令改正通知书([2013]第00377号) | 无
|  | 145 | 山东红星化工有限公司 | 王想、刘虎 | 2013-09-28 | 车间 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 146 | 广饶县稻庄镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-28 | 养老院 | 部分疏散指示标志损坏；缺少逃生面罩 | 下发责令改正通知书([2013]第00388号) | 无
|  | 147 | 广饶县大王镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-28 | 养老院 | 灭火器、应急照明灯、疏散指示标志损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00389号) | 无
|  | 148 | 广饶县李鹊镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-28 | 养老院 | 灭火器数量不足；疏散指示标志与应急照明灯数量不足；无逃生面罩；房间内无疏散示意图 | 下发责令改正通知书([2013]第00390号) | 无
|  | 149 | 广饶县花官镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-28 | 养老院 | 灭火器数量不足且未检修 | 责令改正通知书([2013]第00392号) | 无
|  | 150 | 广饶县陈官乡敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-28 | 养老院 | 灭火器数量不足 | 责令改正通知书([2013]第00393号) | 无
|  | 151 | 山东荣丰食用菌有限公司（广饶县金丰油棉加工有限公司） | 王想、刘虎 | 2013-09-28 | 宿舍楼 | 应急照明灯、疏散指示标志未通电；宿舍楼未设封闭楼梯间；宿舍无独立式火灾报警探测器。 | 责令改正通知书([2013]第00423号) | 无
|  | 152 | 广饶县米果娱乐城 | 王想、夏克全 | 2013-09-29 | 网吧 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 153 | 广饶县稻庄镇E时代商务宾馆(复查) | 刘虎、王想 | 2013-09-29 | 网吧 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 154 | 广饶县E时代网吧(复查) | 刘虎、王想 | 2013-09-29 | 网吧 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 155 | 广饶县三祺网络蓝梦连锁店 | 刘虎、林宝军 | 2013-09-29 | 网吧 | 开业前检查合格 | 无 | 无
|  | 156 | 广饶县心心恋网吧 | 刘虎、王想 | 2013-09-29 | 网吧 | 疏散指示标志损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00420号) | 无
|  | 157 | 广饶宜家阳光酒店管理有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-29 | 宾馆 | 1、灭火器失效；2、疏散指示标志应采用灯光式；3、楼梯间内无应急照明灯；4、未设置封闭楼梯间。 | 下发责令改正通知书([2013]第00466号) | 无
|  | 158 | 广饶宾馆 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-29 | 宾馆 | 无值班记录、巡查记录。 | 下发责令改正通知书([2013]第00465号 | 无
|  | 159 | 广饶县万佳网络聚风连锁店 | 刘虎、王想 | 2013-09-29 | 网吧 | 1.应急照明灯损坏；2.安全出口上锁。 | 下发责令改正通知书([2013]第00422号) | 无
|  | 160 | 广饶县烈火网吧 | 刘虎、王想 | 2013-09-29 | 网吧 | 1.安全出口上锁；2.疏散指示标志损坏；3.电线乱拉乱扯；4.营业室内设床铺。 | 下发责令改正通知书([2013]第00421号) | 无
|  | 161 | 东营市九洲工贸有限责任公司（广饶县十里香酒厂） | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 未配置应急照明灯；未配置室内消火栓；未配置灭火器 | 下发责令改正通知书([2013]第00424号) | 无
|  | 162 | 东营市宝丰化工有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 室外消火栓数量不足；部分消防道路未硬化。 | 下发责令改正通知书([2013]第00425号) | 无
|  | 163 | 东营恒联化工有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 车间罐区未配置灭火器 | 下发责令改正通知书([2013]第00426号) | 无
|  | 164 | 福伊特造纸服务（中国）有限公司东营分公司 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；疏散指示标志损坏；遮挡室内消火栓；灭火器数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00431号) | 无
|  | 165 | 广饶海丰盐化有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-30 | 车间 | 应急照明配置数量不足；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00439号) | 无
|  | 166 | 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；室内消火栓无水带； | 下发责令改正通知书([2013]第00433号) | 无
|  | 167 | 广饶县昌泰化工有限公司（国泰商贸） | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00427号) | 无
|  | 168 | 东营市海泉化工有限责任公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器数量不足；员工“四个能力”不熟悉。 | 下发责令改正通知书([2013]第00440号) | 无
|  | 169 | 山东坤泰化工科技有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 灭火器类型不符；部分灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00429号) | 无
|  | 170 | 东营市诺尔化工有限责任公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00430号) | 无
|  | 171 | 华泰集团 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00434号) | 无
|  | 172 | 东营奥星石油化工有限公司（亨润德 永晟） | 林宝军、夏克全 | 2013-09-30 | 车间 | 灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00432号) | 无
|  | 173 | 正和集团股份有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏； | 下发责令改正通知书([2013]第00435号) | 无
|  | 174 | 东营齐润化工有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-09-30 | 车间 | 疏散指示标志损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00441号) | 无
|  | 175 | 广饶县丁庄镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 养老院 | 无消防演练记录。 | 下发责令改正通知书([2013]第00418号) | 无
|  | 176 | 广饶县大码头镇敬老院 | 刘虎、王想 | 2013-09-30 | 养老院 | 无消防演练记录。 | 下发责令改正通知书([2013]第00419号) | 无
|  | 177 | 东营市润成碳材料科技有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-10-01 | 车间 | 消防车通道停放车辆；室外消火栓无水； | 下发责令改正通知书([2013]第00451号) | 无
|  | 178 | 东营雅杰特布业有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-10-01 | 车间 | 灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00452号) | 无
|  | 179 | 山东东方华龙工贸集团有限公司（广饶） | 夏克全、林宝军 | 2013-10-02 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00453号) | 无
|  | 180 | 东营水衡化工有限责任公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-10-02 | 车间 | 安全出口上锁；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00455号) | 无
|  | 181 | 东营鹏杰色织有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-10-02 | 车间 | 应急照明灯数量不足；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00454号) | 无
|  | 182 | 山东和瑞东精细化学有限公司 | 夏克全、林宝军 | 2013-10-02 | 车间 | 消防车通道停放车辆； | 下发责令改正通知书([2013]第00456号) | 无
|  | 183 | 东营市茂德化工有限公司（东营市顺发化工有限公司） | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 车间 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 184 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 车间 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00446号) | 无
|  | 185 | 广饶县利友化工有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 186 | 山东金岭集团有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 安全出口上锁；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00447号) | 无
|  | 187 | 山东金宇轮胎有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；应急照明灯损坏；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00448号) | 无
|  | 188 | 东营信义汽车配件有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；安全出口堆放杂物；疏散指示标志损坏；灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00449号) | 无
|  | 189 | 东营市科创生物化工有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 1、库房未审核验收备案；2、厨房使用液化气不符合规范；3.应急照明、疏散指示标志配置数量不足； | 下发责令改正通知书([2013]第00445号) | 无
|  | 190 | 山东永泰化工集团有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-03 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；安全出口堆放杂物；应急照明灯损坏；灭火器类型不符。 | 下发责令改正通知书([2013]第00450号) | 无
|  | 191 | 东营市天池石油化工有限公司（东营市胜利油品有限公司） | 王想、刘虎 | 2013-10-04 | 加油站 | 应急照明灯损坏；灭火器数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00444号) | 无
|  | 192 | 东营大海棉制品有限公司 | 王想、刘虎 | 2013-10-04 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；安全出口上锁；灭火器损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00443号) | 无
|  | 193 | 广饶县华宇气体有限责任公司 | 王想、刘虎 | 2013-10-04 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；应急照灯损坏；室外消火栓无水 | 下发责令改正通知书([2013]第00442号) | 无
|  | 194 | 山东蓬巴杜生物科技有限公司 | 刘虎、王想 | 2013-10-04 | 厂房 | 应急照灯损坏；灭火器数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00428号) | 无
|  | 195 | 山东正坤工贸有限公司 | 刘虎、林宝军 | 2013-10-04 | 厂房 | 合格 | 无 | 无
|  | 196 | 山东宇通燃气有限公司 | 刘虎、林宝军 | 2013-10-04 | 加气站 | 灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00459号) | 无
|  | 197 | 东营市西水集团热电有限公司 | 刘虎、林宝军 | 2013-10-04 | 厂房 | 灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00457号) | 无
|  | 198 | 广饶神龙化工有限责任公司 | 刘虎、林宝军 | 2013-10-04 | 厂房 | 疏散指示标志损坏；灭火器数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00458号) | 无
|  | 199 | 山东圣源棉业有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 安全出口摆放货物；灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00462号) | 无
|  | 200 | 山东正和热电有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 1、集中供热扩建工程未依法进行消防设计备案；2、消防泵流量过小。 | 下发责令改正通知书([2013]第00463号) | 无
|  | 201 | 东营正和木业有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 1、中密度板生产车间钢结构应刷防火涂料；2、中密度车间应急照明配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00464号) | 无
|  | 202 | 山东圣源棉业有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 安全出口摆放货物；灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00462号) | 无
|  | 203 | 山东正和热电有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 1、集中供热扩建工程未依法进行消防设计备案；2、消防泵流量过小。 | 下发责令改正通知书([2013]第00463号) | 无
|  | 204 | 东营正和木业有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 1、中密度板生产车间钢结构应刷防火涂料；2、中密度车间应急照明配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00464号) | 无
|  | 205 | 东营市腾跃化工有限公司（广北沥青 碳黑） | 王想、刘虎 | 2013-10-05 | 厂房 | 消防车通道停放车辆；应急照明数量不足；灭火器损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00436号) | 无
|  | 206 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 灭火器压力不足；员工“四个能力”不熟悉。 | 下发责令改正通知书([2013]第00460号) | 无
|  | 207 | 东营海容新材料有限公司 | 王想、林宝军 | 2013-10-05 | 厂房 | 灭火器类型不符 | 下发责令改正通知书([2013]第00461号) | 无
|  | 208 | 东营昌通化工有限公司 | 王想、刘虎 | 2013-10-05 | 厂房 | 消防车通道堆放杂物；应急照明损坏；灭火器类型不符 | 下发责令改正通知书([2013]第00437号) | 无
|  | 209 | 东营海惠工贸有限公司 | 王想、刘虎 | 2013-10-05 | 厂房 | 消防车通停放车辆；疏散指示标志数量不足；灭火器损坏 | 责令改正通知书([2013]第00438号) | 无
|  | 210 | 山东昊龙集团有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 1、3#厂房部分安全出锁闭；；2、3#厂房部分疏散指示标识未采用灯光式；3、3#厂房清花车间未与其它工序分隔；4、3#厂房防火分区面积超出最大防火分区面积要求。 | 下发责令改正通知书([2013]第00467号) | 无
|  | 211 | 东营市裕顺化工有限公司（东营市兴泰商贸有限责任公司） | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 1、储罐防火间距不足；2、泵在防火堤内；3、导热油炉在防火堤内；4、罐区距厂外间距不足；5、防火堤未封堵。 | 下发责令改正通知书([2013]第00468号) | 无
|  | 212 | 东营泳鑫精细化工有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 合格 | 无 | 无
|  | 213 | 东营华岳棉业有限公司（广饶县第一油棉厂） | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 该单位处于停产状态。 | 无 | 无
|  | 214 | 山东华骜植化集团有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 未设置应急照明灯、疏散指示标志；未设置室内消火栓；室外消火数量设置不足；生产厂房防火分区面积超出最大允许防火分区面积；生产厂房采用聚氨酯泡沫夹心板搭建。 | 下发责令改正通知书([2013]第00469号) | 无
|  | 215 | 东营市华安化工有限责任公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 合格 | 无 | 无
|  | 216 | 东营市顺新化工有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 该单位处于停产状态。 | 无 | 无
|  | 217 | 东营通和物流有限公司（东营华泰国际物流有限公司） | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 办公 | 部分灭火器损坏；部分灭火器类型不符 | 下发责令改正通知书([2013]第00471号) | 无
|  | 218 | 兴源轮胎集团有限公司 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-06 | 厂房 | 灭火器压力不足；部分灭火器类型不符 | 下发责令改正通知书([2013]第00472号) | 无
|  | 219 | 广饶人家酒店 | 王想、刘虎 | 2013-10-07 | 餐饮 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 220 | 广饶县十里香酒店 | 王想、刘虎 | 2013-10-07 | 餐饮 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 221 | 广饶县李鹊镇十里村包子铺 | 王想、刘虎 | 2013-10-07 | 餐饮 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 222 | 大码头镇西刘桥实验学校 | 林宝军、夏克全 | 2013-10-08 | 学校 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 223 | 中国广饶义乌小商品批发市场(复查) | 王想、夏克全 | 2013-10-08 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 224 | 广饶县鸿嘉商务宾馆 | 刘虎、王想 | 2013-10-09 | 宾馆 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 225 | 广饶县人民医院 | 王想、刘虎 | 2013-10-14 | 医院门诊楼 | 1.综合病房楼地上地下层共用疏散楼梯未做防火分隔；2.综合病房楼防火门闭门器损坏、缺少；3. 综合病房楼东侧疏散楼梯内堆放杂物，一层安全出口锁闭；4.手术楼与综合病房楼连通处未采取防火分隔措施；5.综合病房楼病房内未设疏散示意图；6.综合病房楼、综合门诊楼未自三层起配置建筑救生缓降器；7.综合病房楼疏散指示标志损坏、缺少；8.综合病房楼一层、二层西侧楼梯间安全出口封堵；9. 手术楼应急照明灯、疏散指示标志故障，楼梯间缺少应急照明灯；10. 手术楼四、五层中庭无机械排烟、自动喷水灭火系统；11. 手术楼一、二层为一个防火分区中庭部分无机械排烟设施；12. 手术楼南楼安全出口未向疏散方向开启；13. .门诊楼与手术楼连通部分未做防火分隔；14。消防车通道设置障碍墩；15. 门诊楼东西两侧楼梯未设置封闭楼梯间16.老门诊楼综合门诊楼采用玻璃顶联通，形成一个建筑，中庭部分无机械排烟；17. 综合门诊剪刀楼梯间未分别设置送风系统，前室窗口面积不足；18. 剪刀楼楼梯间门未设防火门；19. 综合门诊三楼采用泡沫彩钢板搭建连廊；20. 综合门诊楼无自动喷水灭火系统；21. 综合门诊楼部分室内消火栓箱缺少水枪、接口；22.；.部分防火门关闭不严，未安装闭门器、顺序器；23.综合楼应急照明灯缺少、疏散指示标志故障；24. 综合门诊楼消防水箱间未设置应急照明灯；25. 综合门诊感烟探测器布置不规范（距离走道尽端超7.5m）；26. 门诊楼一层安全出口上锁；27. 综合门诊楼窗户设置铁栅栏；28. 门诊楼附楼西南侧楼梯出口封堵29.室内栓等消防设施无巡查卡、无巡查记录；30.地下式水泵结合器盖板过重不便于检查；31.中控室值班人员持证上岗人数不足；32.综合病房楼电梯门设置推拉门 | 下发责令改正通知书([2013]第00473号)——责令改正通知书([2013]第00478号) | 无
| 东营区公安消防大队 | 226 | 东营区新浪潮宾馆北二路店 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.22 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 227 | 客来圣都假期宾馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 停用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00507号) | 无
|  | 228 | 东营市东营区星云网吧 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 封闭疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00508号) | 无
|  | 229 | 东营秦邦餐饮有限公司 | 洪娟、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 厨房使用泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 下发临时查封决定书（东区公消封字[2013]第0008号） | 无
|  | 230 | 东营市万佳网络冲浪板连锁店 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00506号) | 无
|  | 231 | 东营市东赵大厦 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.23 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 232 | 东营区小天使网吧 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.23 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 233 | 东营市万佳网络万祥连锁店 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00509号) | 无
|  | 234 | 鲁家商务宾馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00510号) | 无
|  | 235 | 中国建设银行股份有限公司东营市分行 | 洪娟、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 健身房采用泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 下发临时查封决定书（东区公消封字[2013]第0009号） | 无
|  | 236 | 东营市好乐星酒店太行山路分店 | 刘广阔、刘圆 | 2013.9.23 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 237 | 东营区沐阳商务宾馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.9.23 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00511号) | 无
|  | 238 | 东营区嘉年华洗浴中心 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.24 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 239 | 老滋味 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.24 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00512号) | 无
|  | 240 | 音 悦汇 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.24 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、“四个能力”标识化不全。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00513号) | 无
|  | 241 | 东营区翼睿幼儿园 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.24 | 整体 | 1、占用消防车通道；2、“四个能力”标识化不全。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00515号) | 无
|  | 242 | 东营市金华装饰有限责任公司 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.24 | 整体 | 东营市民兵装备仓库综合楼工程使用的绝热挤塑板不符合标准要求。 | 下发行政处罚决定书（东区公(消)决字[2013]第0047号） | 责令停止施工，并处罚款人民币壹万元
|  | 243 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司东营济南路分公司 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.24 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00514号) | 无
|  | 244 | 东营德翔工贸有限责任公司 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.25 | 整体 | 辛店社区村居改造一期工程安装使用的钢质防火门为不合格消防产品。 | 下发行政处罚决定书（东区公(消)决字[2013]第0049号） | 责令停止施工，并处罚款人民币壹万元
|  | 245 | 东营市光明家具有限责任公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.9.25 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发行政处罚决定书（东区公(消)决字[2013]第0050号） | 处罚款人民币伍仟元
|  | 246 | 东营区仲夏花海商务宾馆 | 刘圆、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
|  | 247 | 东营区双双悦来宾馆 | 刘圆、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
|  | 248 | 东营开发区三祺网络东宇连锁店 | 刘圆、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
|  | 249 | 东营区晟龙食府 | 许维明、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
|  | 250 | 东营区水手港湾网吧 | 洪娟、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 251 | 东营区八度空间网络 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.26 | 整体 | 1、占用疏散通道、安全出口；2、占用消防车通道；3、二楼大厅消防应急照明灯损坏；4、二楼大厅疏散指示标志设置不符合规范要求；5、窗外设防盗窗；6、一楼疏散门方向开启错误。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00524号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00524号） | 无
|  | 252 | 东营市东营区慧正网吧 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、堵塞疏散通道、安全出口；3、灭火器超期未检修；4、二楼设置员工宿舍。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00520号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00520号） | 无
|  | 253 | 东营区万佳网络金宇连锁店 | 董俯辰、许维明 | 2013.9.26 | 整体 | 1、二楼包间消防应急照明灯损坏；2、一楼楼梯间疏散指示标志损坏；3、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00521号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00521号） | 无
|  | 254 | 东营市新时空网吧 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.26 | 整体 | 1、占用疏散通道、安全出口；2、占用消防车通道；3、二楼包间应急照明灯损坏； 4、二楼大厅疏散指示标志损坏； 5、灭火器超期未检修。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00525号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00525号） | 无
|  | 255 | 东营区鸿丰宾馆 | 洪娟、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00517号) | 无
|  | 256 | 东营怡然养生美容中心 | 洪娟、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00518号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00518号） | 无
|  | 257 | 山东省喜文化和佳乐快餐有限责任 公司 | 洪娟、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证未悬挂于墙面。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00519号) | 无
|  | 258 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营淄博路店 | 洪娟、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、末端试水装置被掩盖。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00522号) | 无
|  | 259 | 东营维尼餐饮娱乐有限公司(复查) | 洪娟、刘圆 | 2013.9.26 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 260 | 中石化山东东营石油分公司第十三加油站 | 洪娟、刘圆 | 2013.9.27 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 下发责令立即改正通知书([2013]第00523号) | 无
|  | 261 | 深圳市住宅管理物业管理有限公司东营分公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.9.28 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 下发行政处罚决定书（东区公(消)决字[2013]第0048号） | 处罚款人民币壹万元
|  | 262 | 东营银座商城有限公司 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.29 | 整体 | 1、占用消防车通道；2、防火门闭门器损坏。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00528号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00528号） | 无
|  | 263 | 东营蓝海新悦大饭店有限责任公司 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.29 | 整体 | 1、遮挡消火栓；2、消防控制室线路杂乱；3、员工“四个能力”掌握不熟练。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00530号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00530号） | 无
|  | 264 | 东营如家酒店管理有限公司西二路店 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.29 | 整体 | 1、常闭式防火门为敞开。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00531号) | 无
|  | 265 | 锦江之星旅馆有限公司东营分公司 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.29 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00533号) | 无
|  | 266 | 东营区新浪潮宾馆太行山路店 | 许维明、刘广阔 | 2013.9.29 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 267 | 东营区百盛金曲餐饮娱乐有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.9.29 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 268 | 东营区大商洗浴健康俱乐部 | 董俯辰、刘圆 | 2013.9.29 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、消防中控室无人值班；3、消防水泵已停用。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00542号)；下发责令立即改正通知书（2013]第00542号） | 无
|  | 269 | 东营区小城故事酒店 | 许维明、刘圆 | 2013.9.29 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00529号) | 无
|  | 270 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营西三路店 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.29 | 整体 | 中控室无人值班。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00541号) | 无
|  | 271 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营淄博路店 | 许维明、刘圆 | 2013.9.29 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、中控室无人值班。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00554号) | 无
|  | 272 | 东营市好乐星酒店 | 许维明、刘圆 | 2013.9.29 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、中控室一人值班。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00553号) | 无
|  | 273 | 山东蓝海股份有限公司东营西城宾馆 | 许维明、刘圆 | 2013.9.29 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、占用疏散通道、安全出口；3、中控室无持证人员值班； 4、手动报警器有破损。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00534号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00534号) | 无
|  | 274 | 东营区名仕雅家居城 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00526号) | 无
|  | 275 | 金达源大厦 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、占用疏散通道、安全出口；2、占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00527号) | 无
|  | 276 | 中国民生银行股份有限公司东营分行 | 洪娟、刘广阔 | 2013.9.30 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；3、中控室无人值班。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00532号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00532号) | 无
|  | 277 | 东营区海翔之星宾馆 | 许维明、洪娟 | 2013.9.30 | 整体 | 1、占用疏散通道；2、封闭安全出口；3、楼道内部分感烟探测器损坏；4、中控室值班人员未达到规定人数。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00538号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00538号) | 无
|  | 278 | 山东雅轩餐饮有限公司雅轩假日酒店 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00535号) | 无
|  | 279 | 华纳大厦（山东胜洁物业管理有限公司） | 洪娟、刘圆 | 2013.9.30 | 整体 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条；2、防火门配置类型不符合标准 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00557号) | 无
|  | 280 | 东营市东营区第一中学 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00536号) | 无
|  | 281 | 东营区史口镇中学 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00537号) | 无
|  | 282 | 东营区好时光歌城 | 许维明、刘圆 | 2013.9.30 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；3、占用疏散通道、安全出口；4、消防控制室无人值班。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00555号) | 无
|  | 283 | 东营市奋斗网络工程有限公司 | 刘圆、许维明 | 2013.9.30 | 整体 | 1、占用疏散通道、安全出口；2、消防制度不健全。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00556号) | 无
|  | 284 | 山东天河酒店集团有限公司小银龙海鲜食府 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.30 | 整体 | 1、占用疏散通道、安全出口；2、消防控制室无人值班且存在故障点。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00552号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00552号) | 无
|  | 285 | 东营大酒店 | 董俯辰、洪娟 | 2013.9.30 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、占用疏散通道、封闭安全出口；3、控制室值班人员不足；4、消防中控室存在故障点；5、疏散楼道使用可燃材料装饰。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00543号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00543号) | 无
|  | 286 | 胜大超市鑫都康城店 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.30 | 整体 | 消防控制室值班人数不足。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00539号) | 无
|  | 287 | 东营市天霄网吧 | 刘广阔、洪娟 | 2013.9.30 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、设员工集体宿舍；3、二楼设有厨房。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00540号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00540号) | 无
|  | 288 | 东营市春河商贸有限责任公司CNG加气站 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00546号) | 无
|  | 289 | 东营爱尊客酒店有限公司 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.1 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 290 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司第一加油站 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00548号) | 无
|  | 291 | 东营市东营区广播电视局 | 许维明、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、封闭疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00544号) | 无
|  | 292 | 东营市正泰油品有限责任公司 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00549号) | 无
|  | 293 | 东营区盛都快捷宾馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.1 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 294 | 东营区人民检察院 | 许维明、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用疏散通道、安全出口；3、自动消防设施未启用；4、室内消火栓无水。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00545号) | 无
|  | 295 | 东营市天利燃气有限公司(市公交公司加气站) | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00551号) | 无
|  | 296 | 中石化山东东营石油公司第86加油站 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00547号) | 无
|  | 297 | 鑫都财富中心（山东胜洁物业管理有限公司） | 许维明、洪娟 | 2013.10.1 | 整体 | 1、控制室值班人员未持证上岗；2、控制设备存在隔离、故障点；3、十五层室内消火栓开启角度不足；4、十五层防火卷帘不能正常启动；5、水泵房手动报警无反应。6、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；7、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00550号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00550号) | 无
|  | 298 | 东营区六户镇劳动服务公司油料供应处加油站 | 许维明、刘圆 | 2013.10.2 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00559号) | 无
|  | 299 | 东营水云阁健康水疗有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.2 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 300 | 东营市齐发化工有限公司 | 许维明、刘圆 | 2013.10.2 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00562号) | 无
|  | 301 | 东营市坤明电影有限公司 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.2 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00558号) | 无
|  | 302 | 胜利油田金达源燃油燃气有限公司38号加油加气站 | 许维明、刘圆 | 2013.10.2 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00561号) | 无
|  | 303 | 东营市应急调峰调压站（48#加气站） | 许维明、刘圆 | 2013.10.2 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00560号) | 无
|  | 304 | 华夏银行股份公司济南分公司东营分行 | 许维明、洪娟 | 2013.10.2 | 整体 | 1、消防控制室无人值班；2、五层东侧防火门闭门器损坏；3、一层大厅东侧吊顶拆除感烟探头无法正常工作。4、占用消防车通道。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00563号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00563号) | 无
|  | 305 | 东营区党校武装部办公楼 | 许维明、洪娟 | 2013.10.2 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00564号) | 无
|  | 306 | 山东东营胜利农村合作银行 | 许维明、洪娟 | 2013.10.2 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00565号) | 无
|  | 307 | 东营明源化工有限公司 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.3 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00566号) | 无
|  | 308 | 陈家液化气站 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.3 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00569号) | 无
|  | 309 | 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.3 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00567号) | 无
|  | 310 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司第一加油站 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.3 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00568号) | 无
|  | 311 | 东营胜奥油气化工有限责任公司胜奥加气站 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.4 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00570号) | 无
|  | 312 | 东营交通运输有限责任公司牛庄加油站 | 刘广阔、洪娟 | 2013.10.4 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00571号) | 无
|  | 313 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司第三加油站 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.4 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00572号) | 无
|  | 314 | 东营通达油品有限公司（原东营市同辉化工有限责任公司） | 刘广阔、洪娟 | 2013.10.4 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00573号) | 无
|  | 315 | 东营市兴业燃料有限公司 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.4 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00574号) | 无
|  | 316 | 山东神驰化工有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00577号) | 无
|  | 317 | 山东海科化工集团有限公司 | 刘圆、董俯辰 | 2013.10.5 | 整体 | 消防档案不健全 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00575号) | 无
|  | 318 | 东营区新欣液化气站 | 刘圆、董俯辰 | 2013.10.5 | 整体 | 1、灭火器被遮挡；2、员工“四个能力”掌握不熟。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00576号) | 无
|  | 319 | 东营市海科新源化工有限责任公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00580号) | 无
|  | 320 | 东营市胜发成品油零售有限责任公司 | 刘圆、董俯辰 | 2013.10.5 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00578号) | 无
|  | 321 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司第五加油站 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00582号) | 无
|  | 322 | 东营兴盛石油化工有限责任公司轻烃站 | 刘圆、董俯辰 | 2013.10.5 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00579号) | 无
|  | 323 | 石油大学（华东）新地实业公司加油站 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 挪用消防设施、器材 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00583号) | 无
|  | 324 | 中国石化集团胜利石油管理局胜大加油站 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00581号) | 无
|  | 325 | 东营市万方燃气有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.5 | 整体 | 占用防火间距。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00584号) | 无
|  | 326 | 东营区人民政府3号办公楼 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.10.6 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00585号) | 无
|  | 327 | 东营市东营区人民法院 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.10.6 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00586号) | 无
|  | 328 | 东营区人民政府1号办公楼 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.10.6 | 整体 | 封闭疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00587号) | 无
|  | 329 | 东营区人民政府2号办公楼 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.10.6 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00588号) | 无
|  | 330 | 东营大河国际会展有限公司 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.6 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00594号) | 无
|  | 331 | 中国建设银行股份有限公司东营西城支行 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.6 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00597号) | 无
|  | 332 | 中国建设银行股份有限公司东营胜利支行 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.7 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00606号) | 无
|  | 333 | 东营区五干液化气站 | 董俯辰、许维明 | 2013.10.7 | 整体 | 无 | 合格 | 无
|  | 334 | 东营如家酒店管理有限公司 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 堵塞疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00606号) | 无
|  | 335 | 胜利油田大明特种车辆有限公司大明加油站 | 许维明、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00589号) | 无
|  | 336 | 东营市凯腾燃气有限责任公司 | 许维明、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 消防安全制度不健全 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00590号) | 无
|  | 337 | 中国农业银行股份有限公司东营分行 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00602号) | 无
|  | 338 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司第十加油站 | 许维明、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 占用消防车通道。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00591号) | 无
|  | 339 | 山东科瑞控股集团有限公司（即山东石大科技园管理有限责任公司科技大厦） | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、封闭疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00603号) | 无
|  | 340 | 中国石油山东东营销售分公司第十三加油站 | 许维明、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00592号) | 无
|  | 341 | 东营区疾控中心综合楼 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00604号) | 无
|  | 342 | 山东万通集团东营金顺油品有限公司第十加油中心 | 许维明、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00593号) | 无
|  | 343 | 中国工商银行股份有限公司东营西城支行 | 刘圆、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 挪用消防设施、器材 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00600号) | 无
|  | 344 | 东营区新浪潮网络有限公司 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00607号) | 无
|  | 345 | 东营市新时空网吧 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.7 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 346 | 东营区人民代表大会常务委员会 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 挪用消防设施、器材 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00595号) | 无
|  | 347 | 中国人民政治协商会议东营区委员会 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00596号) | 无
|  | 348 | 东营区人民政府 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 占用防火间距 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00598号) | 无
|  | 349 | 中共东营区委 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.7 | 整体 | 占用防火间距 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00599号) | 无
|  | 350 | 东营区新百度商务宾馆 | 洪娟、许维明 | 2013.10.7 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 351 | 东营市东营区第二中学 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.7 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00608号) | 无
|  | 352 | 东营区供电公司 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.7 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00609号) | 无
|  | 353 | 东营区同乐游艺城 | 刘圆、洪娟 | 2013.10.8 | 整体 | 无 | 合格 | 无
|  | 354 | 中国工商银行股份有限公司东营分行胜利支行 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.8 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00605号) | 无
|  | 355 | 东营市湘荣轩酒店管理有限责任公司 | 刘圆、洪娟 | 2013.10.8 | 整体 | 无 |  | 无
|  | 356 | 东营区西城液化气站 | 刘圆、许维明 | 2013.10.8 | 整体 | 占用消防车通道 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00615号) | 无
|  | 357 | 东营区尚巢精品酒店 | 洪娟、许维明 | 2013.10.8 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 358 | 山东万通集团东营金顺油品有限公司第八加油中心(原东营市金顺油品有限责任公司31号加油站) | 洪娟、刘圆 | 2013.10.8 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00617号) | 无
|  | 359 | 新大购物广场 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.8 | 整体 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00614号) | 无
|  | 360 | 锦江之星旅馆有限公司东营分公司 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.8 | 整体 | 消防中控室无人值班。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00611号) | 无
|  | 361 | 东营市凝聚网吧 | 洪娟、许维明 | 2013.10.8 | 整体 | 1、一楼、二楼应急照明灯应接主线上；2、二楼疏散指示标志设置不符合规范要求；3、二楼楼梯设有防盗窗。4、占用消防车通道。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00612号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00612号) | 无
|  | 362 | 东营市好乐星酒店太行山路分店 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.8 | 整体 | 中控室值班人员数量不足。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00610号) | 无
|  | 363 | 东营福客佳酒店管理有限公司 | 洪娟、许维明 | 2013.10.8 | 整体 | 1、一楼中间楼道防火门闭门器损坏；2、中控室值班人员不足2人；3、控制室堆放杂物。4、遮挡消火栓。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00613号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00613号) | 无
|  | 364 | 东营区新佰度商务宾馆 | 董俯辰、许维明 | 2013.10.8 | 整体 | 封闭疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00616号) | 无
|  | 365 | 东营区金泰洗浴宾馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.9 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 366 | 东营区东方夏威夷足浴馆 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.9 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 367 | 东营博爱妇产科医院 | 许维明、董俯辰 | 2013.10.9 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 368 | 中国建设银行股份有限公司东营市分行 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.9 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 369 | 东营银座商城有限公司 | 刘广阔、洪娟 | 2013.10.9 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 370 | 东营开发区天拓网吧 | 刘圆、洪娟 | 2013.10.10 | 整体 | 无 | 合格 | 无
|  | 371 | 东营万佳网络金鼎连锁店 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.10 | 整体 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00618号) | 无
|  | 372 | 东营市天霄网吧 | 刘广阔、洪娟 | 2013.10.10 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 373 | 东营市东营区慧正网吧 | 董俯辰、许维明 | 2013.10.10 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 374 | 东营琴尔商旅酒店管理有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.10 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 375 | 东营银座商城有限公司 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.11 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 376 | 东营市好乐星酒店太行山路分店 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.11 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 377 | 东营区八度空间网络 | 董俯辰、洪娟 | 2013.10.11 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 378 | 胜大超市鑫都康城店 | 刘广阔、洪娟 | 2013.10.12 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 379 | 东营市东营区鹏翔网吧 | 洪娟、许维明 | 2013.10.14 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00621号) | 无
|  | 380 | 东营区万佳网络千鹤连锁店 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.14 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00619号) | 无
|  | 381 | 东营市万佳网络狂风连锁店 | 许维明、洪娟 | 2013.10.14 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00622号) | 无
|  | 382 | 东营开发区聚缘宾馆 | 洪娟、许维明 | 2013.10.14 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、消防安全管理档案不健全；3、一层为超市，二三层为宾馆，没有设置防火分区。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00623号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00623号) | 无
|  | 383 | 东营区星语网吧 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.14 | 整体 | 挪用消防设施、器材 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00620号) | 无
|  | 384 | 山东蓝海职业学校(东营市蓝海餐旅管理学校) | 洪娟、刘广阔 | 2013.10.14 | 整体 | 无 | 合格 | 无
|  | 385 | 东营市百丽商务酒店有限公司 | 许维明、刘广阔 | 2013.10.14 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 386 | 东营市新亮点网吧 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.16 | 整体 | 1、部分灭火器超期未检修；2、二楼窗户设防盗窗；3、一、二楼安全疏散指示标志设置不符合要求。4、封闭疏散通道、安全出口。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00631号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00631号) | 无
|  | 387 | 东营银河网吧 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.16 | 整体 | 占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00628号) | 无
|  | 388 | 东营区大商洗浴健康俱乐部 | 董俯辰、刘圆 | 2013.10.16 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 389 | 东营区情缘网吧 | 刘广阔、刘圆 | 2013.10.16 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00632号) | 无
|  | 390 | 东营市凝聚网吧 | 洪娟、许维明 | 2013.10.16 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 391 | 中国民生银行股份有限公司东营分行 | 洪娟、刘广阔 | 2013.10.17 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 392 | 东营香辣道餐饮有限公司 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、占用消防车通道。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00627号) | 无
|  | 393 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营西三路店 | 洪娟、刘圆 | 2013.10.17 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 394 | 东营爱乐艺术培训学校 | 刘圆、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、防火门无法正常开启；2、窗户上设置防盗窗未开口。3、占用疏散通道、安全出口。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00624号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00624号) | 无
|  | 395 | 东营市东营区精灵网吧 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、人员密集场所设置妨碍逃生救援的障碍物；2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、损坏消防设施、器材。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00626号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00626号) | 无
|  | 396 | 东营市星梦缘网吧 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00625号) | 无
|  | 397 | 东营市东营区顺心网吧 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、独立式探测报警器损坏；2、窗外设置防盗窗；3、疏散门方向开启错误。4、挪用消防设施、器材。 | 下发责令限期改正通知书([2013]第00629号)；下发责令立即改正通知书([2013]第00629号) | 无
|  | 398 | 东营星河网吧 | 刘广阔、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； | 下发责令立即改正通知书([2013]第00630号) | 无
|  | 399 | 东营区万佳网络金宇连锁店 | 董俯辰、许维明 | 2013.10.17 | 整体 | 复查合格 | 复查合格 | 无
|  | 400 | 山东万通集团东营金顺油品有限公司第50加油中心 | 刘广阔、董俯辰 | 2013.10.18 | 整体 | 挪用消防设施、器材。 | 下发责令立即改正通知书([2013]第00633号) | 无
|  | 401 | 东营市凝聚网吧 | 许维明、刘圆 | 2013.10.21 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
|  | 402 | 东营市 鑫城网吧 | 许维明、刘圆 | 2013.10.21 | 整体 | 合格 | 合格 | 无
| 东营港消防大队 | 403 | 鑫亿商务宾馆 | 冉立山、王伟 | 2013.9.25 | 宾馆一楼二楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 404 | 瑞祥饭店 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.25 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 405 | 海航星网吧 | 冉立山、冉立山 | 2013.9.25 | 营业厅 | 未经消防安全检查擅自投入使用、营业 | 给予海航星网吧责令停止使用 | 并处罚款人民币叁万元整的处罚
|  | 406 | 东营港经济开发区鑫雨沐足中心 | 王伟、冉立山 | 2013.9.26 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 407 | 天缘网吧 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.26 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 408 | 东营港经济开发区艺源广告 | 王伟、王伟 | 2013.9.26 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 409 | 东营港经济开发区渤海明珠商务宾馆 | 王伟、冉立山 | 2013.9.26 | 宾馆 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 410 | 东营港经济开发区天赐食府 | 王伟、冉立山 | 2013.9.26 | 饭店大厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 411 | 东营长志泵业有限公司 | 冉立山、赵涛 | 2013.9.26 | 厂区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 412 | 山东科鲁尔化学有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.26 | 施工工地 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 413 | 山东新港化工有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.26 | 施工工地 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 414 | 东营市丽港大酒店 | 王伟、冉立山 | 2013.9.27 | 施工工地 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 415 | 东营市河口海源百货购物中心 | 冉立山、王伟 | 2013.9.28 | 超市一至三楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 416 | 山东宝港国际液体化工码头有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.28 | 办公楼厂区罐区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 417 | 山东腾宇石化有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.28 | 施工工地 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 418 | 东营市海源化工股份有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.9.30 | 厂区办公楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 419 | 东营港经济开发区金声KTV | 王伟、冉立山 | 2013.9.30 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 420 | 东营科宏化工有限公司 | 冉立山、王伟 | 2013.9.30 | 办公楼厂区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 421 | 山东万达海缆有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.4 | 办公楼厂区 | 1.消防档案不符合 消防技术要求； 2.无防火检查、巡查记录； 3.办公楼应急照明未保持完好有效； | 下发责令改正通知书 【2013】第00257号 | 无
|  | 422 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.4 | 办公区 | 1.灭火器压力不正常。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00258号 | 无
|  | 423 | 东营市华康化工有限公司 | 冉立山、赵涛 | 2013.10.5 | 厂区 | 1.一楼疏散通道被占用； | 下发责令改正通知书 【2013】第00260号 | 无
|  | 424 | 东营市金港市政工程有限公司金港加油站 | 冉立山、王伟 | 2013.10.5 | 加油区 | 1.消防安全制度不符合规定； 2.无灭火和应急疏散通道； 3.疏散指示标志未保持完好有效。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00259号 | 无
|  | 425 | 山东爱克森化学有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.6 | 化验楼 | 1.化验楼应急照明未保持完好有效。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00261号 | 无
|  | 426 | 山东鲁深发化工有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.6 | 厂区 | 1.消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修不符合要求；2..灭火器无保养检查记录；3.消防消防控制室无值班人员。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00262号 | 无
|  | 427 | 东营港经济开发区管理委员会 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.8 | 办公楼 | 1.防火检查、巡查无记录. | 下发责令改正通知书 【2013】第00263号 | 无
|  | 428 | 东营港经济开发区金港湾商务宾馆 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.15 | 宾馆一楼二楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 429 | 东营港经济开发区兴隆综合商店 | 冉立山、赵涛 | 2013.10.15 | 营业厅 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 430 | 嘉禾商务宾馆 | 冉立山、王伟 | 2013.10.15 | 宾馆一、二楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 431 | 山东万达海缆有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.15 | 厂区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 432 | 东营港经济开发区管理委员会 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.15 | 办公大楼 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 433 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司 | 王伟、冉立山 | 12013.10.15 | 办公区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 434 | 东营市海源化工股份有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.17 | 厂区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 435 | 东营市金港市政工程有限公司金港加油站 | 冉立山、王伟 | 2013.10.17 | 加油站 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 436 | 山东鲁深发化工有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.17 | 厂区罐区 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 437 | 东营港经济开发区兴隆综合商店 | 冉立山、王伟 | 2013.10.18 | 营业厅 | 无 | 复查合格解除临时查封 | 无
|  | 438 | 东营港经济开发区荣华小锅台 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.19 | 营业厅、大厅 | 1.疏散通道不畅通。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00264号 | 无
|  | 439 | 科技宾馆 | 赵涛、冉立山 | 2013..10.19 | 宾馆一至三楼 | 1、无灭火和应急疏散预案；2.疏散指示标志未保持完好有效； | 下发责令改正通知书 【2013】第00265号 | 无
|  | 440 | 东港大酒店 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.19 | 宾馆一至三楼 | 1、应急照明未保持完好有效；2、疏散指示标志不符合标志；3、员工“四个能力”不熟悉 | 下发责令改正通知书 【2013】第00266号 | 无
|  | 441 | 东营港经济开发区农家小锅台 | 王伟、冉立山 | 2013.10.19 | 营业厅 | 1、防火间距被占用；2、电气线路敷设杂乱。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00267号 | 无
|  | 442 | 东营市河口区网通家园亲亲网吧 | 王伟、冉立山 | 2013.10.19 | 营业厅 | 1、疏散通道不畅通；2、疏散指示标志不符合消防技术标准。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00268号 | 无
|  | 443 | 东营市和利时临海燃气有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.19 | 厂区、办公楼 | 1、应急照明未保持完好有效。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00269号 | 无
|  | 444 | 山东神驰石化有限公司 | 王伟、冉立山 | 2013.10.21 | 施工工地 | 1、遮挡消火栓。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00270号 | 无
|  | 445 | 东营市达伟晟荣有限责任公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.21 | 厂区、办公楼 | 1、无灭火和应急预案；2、无防火检查、巡查记录；3、消防档案建设不符合要求；4、消防车通道不畅通； | 下发责令改正通知书 【2013】第00271号 | 无
|  | 446 | 东营市海翔化工有限公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.21 | 施工工地 | 1、施工现场未设安全警示牌。 | 下发责令改正通知书 【2013】第00272号 | 无
|  | 447 | 山东电力集团公司东营供电公司 | 赵涛、冉立山 | 2013.10.21 | 办公楼 | 1、应急照明不符合标准；2、疏散指示标志不符合标准； | 下发责令改正通知书 【2013】第00273号 | 无
| 垦利县公安消防大队 | 448 | 垦利县永安镇瑞鑫手机家电经营部 | 王书文，刘山山 | 2013.9.28 | 营业区 | 占用消防车通道 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00453号) | 无
|  | 449 | 安瑞综合百货商店 | 王书文，刘山山 | 2013.9.28 | 营业区 | 门口设置影响疏散的门帘 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00454号) | 无
|  | 450 | 永和居饺子菜馆 | 王书文、刘山山 | 2013.9.28 | 营业区 | 电器线路敷设不符合规范要求 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00455号) | 无
|  | 451 | 垦利县永安镇永镇快餐 | 王书文、刘山山 | 2013.9.28 | 营业区 | 厨房电器线路敷设不符合规范要求 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00456号) | 无
|  | 452 | 国能垦利生物发电有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.9.29 | 厂区 | 室内消火栓遮挡；安全出口锁闭； | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00457号) | 无
|  | 453 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司 | 王书文、刘山山 | 2013.9.29 | 罐区 | 挪用罐区灭火器；遮挡室外消火栓； | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00458号) | 无
|  | 454 | 东营市好乐星酒店垦利分店复查 | 王书文、刘山山 | 2013.9.29 | 营业区 | 合格 | 无 | 无
|  | 455 | 垦利县垦利镇茗瑞宾馆 | 王璐、刘保安 | 2013.9.30 | 营业区 | 安全检查 | 合格 | 无
|  | 456 | 东营市泽盛商贸有限公司 | 王璐、刘保安 | 2013.9.30 | 营业区 | 安全检查 | 合格 | 无
|  | 457 | 垦利县垦利街道办桃园宾馆 | 王璐、刘保安 | 2013.9.30 | 营业区 | 安全检查 | 合格 | 无
|  | 458 | 山东德润地产开发有限公司复查 | 王璐、刘保安 | 2013.9.30 | 工地 | 复查 | 合格 | 无
|  | 459 | 山东胜通集团股份有限公司 | 赵波，王璐 | 2013.10.1 | 车间 | 安全出口锁闭 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00459号) | 无
|  | 460 | 东辰控股集团有限公司 | 赵波，王璐 | 2013.10.1 | 车间 | 室内消火栓遮挡 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00460号) | 无
|  | 461 | 山东万得福实业集团有限公司 | 赵波，王璐 | 2013.10.1 | 车间 | 占用消防车通道 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00461号) | 无
|  | 462 | 东营宝丰汽车配件有限公司 | 赵波，王璐 | 2013.10.1 | 车间 | 应急照明灯具未通电 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00462号) | 无
|  | 463 | 中国银行股份有限公司垦利支行 | 王书文，刘山山 | 2013.10.2 | 营业区 | 锁闭安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00463号) | 无
|  | 464 | 东营市宏程化工有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.2 | 罐区 | 合格 |  | 无
|  | 465 | 垦利县金海商贸有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.2 | 罐区 | 封闭安全出口，占用消防车通道 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00464号) | 无
|  | 466 | 东营嘉福石化有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.2 | 罐区 | 应急照明灯具未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00465号) | 无
|  | 467 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司（垦利） | 赵波，王璐 | 2013.10.3 | 营业区 | 灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00466号) | 无
|  | 468 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司（垦利）第十四加油站 | 赵波，王璐 | 2013.10.3 | 营业区 | 堵塞安全出口，应急照明灯具未通电 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00467号) | 无
|  | 469 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司（垦利）第七加油站 | 赵波，王璐 | 2013.10.3 | 营业区 | 合格 | 无 | 无
|  | 470 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司（垦利）第十七加油站 | 赵波，王璐 | 2013.10.3 | 营业区 | 灭火器未定期维修保养 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00468号) | 无
|  | 471 | 东营利友石化有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.4 | 营业区 | 堵塞安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00469号) | 无
|  | 472 | 垦利县董集镇东盛液化气站 | 王书文、刘山山 | 2013.10.4 | 营业区 | 堵塞安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00470号) | 无
|  | 473 | 垦利县玖新工贸有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.4 | 罐区 | 遮挡室外消火栓 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00471号) | 无
|  | 474 | 垦利胜龙石油有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.5 | 罐区 | 疏散指示标志设置不符合规范要求；遮挡室外消火栓 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00472号) | 无
|  | 475 | 垦利县黄河口液化气站 | 王书文、刘山山 | 2013.10.5 | 营业区 | 挪用灭火器 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00473号) | 无
|  | 476 | 垦利县石大加油站 | 王书文、刘山山 | 2013.10.5 | 营业区 | 合格 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00474号) | 无
|  | 477 | 垦利县永顺燃气有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.6 | 营业区 | 挪用灭火器 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00475号) | 无
|  | 478 | 垦利县万安石油化工有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.6 | 罐区 | 占用消防车通道 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00475号) | 无
|  | 479 | 垦利县丰源化工有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.6 | 罐区 | 合格 | 无 | 无
|  | 480 | 东营汇盈石油化工有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.6 | 罐区 | 合格 | 无 | 无
|  | 481 | 东营市利源加油站 | 王书文、刘山山 | 2013.10.7 | 营业区 | 防火沙数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00476号) | 无
|  | 482 | 东营市博发化工有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.7 | 罐区 | 堵塞消防车通道 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00477号) | 无
|  | 483 | 东营市东清瑞华化工有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.7 | 罐区 | 封闭安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00478号) | 无
|  | 484 | 中国石油化工股份有限公司山东东营石油分公司（垦利）(复查) | 赵波，王璐 | 2013.10.11 | 营业区 | 合格 | 无 | 无
|  | 485 | 东营信誉楼百货有限公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 二楼应急照明灯具未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00480号) | 无
|  | 486 | 东营银座商城有限公司垦利分公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 四楼探测器未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00481号) | 无
|  | 487 | 东营市商业大厦有限责任公司垦利胜兴店 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 疏散指示标志未保持完好有效，电器线路敷设不符合规范要求 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00482号) | 无
|  | 488 | 东营市喜文化餐饮集团有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 一楼自动报警器未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00483号) | 无
|  | 489 | 垦利蓝海汇洲大酒店有限责任公司 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 一楼自动报警器未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00484号) | 无
|  | 490 | 东营市鸿鹄工贸有限公司垦利宾馆 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 窗户设置影响疏散的铁栅栏，安全出口标志未保持完好有效； | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00485号) | 无
|  | 491 | 垦利县垦利街道办云通大酒店 | 王书文、刘山山 | 2013.10.16 | 营业区 | 灭火器压力不足；“四个能力”未上墙 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00486号) | 无
|  | 492 | 垦利县宝珑网吧 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | 安全出口标志未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00487号) | 无
|  | 493 | 垦利县 翔云网吧 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | “四个能力”未上墙；室内消火栓无水 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00488号) | 无
|  | 494 | 垦利县阳光网吧 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | 灭火器压力不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00489号) | 无
|  | 495 | 垦利县万佳网络开心连锁店 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | 安全出口标志未保持完好有效；堵塞安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00490号) | 无
|  | 496 | 垦利县万佳快乐娥网络有限公司 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | 灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00491号) | 无
|  | 497 | 垦利县万佳网络新视野连锁店 | 赵波，王璐 | 2013.10.17 | 营业区 | 灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00492号) | 无
|  | 498 | 东营腾达建安有限公司 | 王璐，刘保安 | 2013.10.17 | 工地 | 东营腾达建安有限公司在垦利县宜兴路与黄河路交叉口东200米新建垦利县城乡客运办公楼建设工程中，违法施工降低消防施工质量，已施工建筑面积180平方米，违反了《中华人民共和国消防法》第九条之规定。 | 垦公(消)决字[2013]第0012号 | 责令停止施工，并处罚款人民币壹万元整的处罚。
|  | 499 | 山东省垦利第一中学 | 王书文、刘山山 | 2013.10.18 | 宿舍楼 | 安全出口安全出口标志损坏；锁闭安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00497号) | 无
|  | 500 | 垦利县垦利街道办金点歌吧 | 赵波，王璐 | 2013.10.18 | 营业区 | 应急照明灯具损坏；堵塞安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00493号) | 无
|  | 501 | 东营市好乐星酒店垦利分店 | 赵波，王璐 | 2013.10.18 | 营业区 | 室内消火栓无水 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00494号) | 无
|  | 502 | 山东省垦利实验中学 | 王书文、刘山山 | 2013.10.18 | 教学楼 | 应急照明灯具数量不足；锁闭安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00498号) | 无
|  | 503 | 垦利县第一实验小学 | 王书文、刘山山 | 2013.10.18 | 教学楼 | 灭火器数量不足 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00499号) | 无
|  | 504 | 垦利县康力老年公寓 | 赵波，王璐 | 2013.10.18 | 二楼 | 室内消火栓未保持完好有效 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00495号) | 无
|  | 505 | 山东省垦利县人民医院 | 赵波，王璐 | 2013.10.18 | 病房楼 | 病房楼二楼报警器损坏；三楼疏散指示标志设置不符合规范要求； | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00496号) | 无
|  | 506 | 垦利县第二实验小学 | 王书文、刘山山 | 2013.10.18 | 教学楼 | 疏散指示标志未保持完好有效；锁闭安全出口 | 下发责令改正通知书(编号：[2013]第00500号) | 无
| 东营经济技术开发区消防大队 | 507 | 东营天顺建设工程有限公司(复查) | 徐旭(主)、郑志忠 | 2013-09-25 | 工地 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 508 | 东营市天元网吧(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-25 | 网吧 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 509 | 东营市广源建筑安装工程有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-09-25 | 工地 | 施工现场违规使用聚苯板搭建办公、生活临时用房。 | 下发责令改正通知书([2013]第00333号) | 无
|  | 510 | 东营威玛石油钻具有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-09-25 | 厂房、办公楼 | 灭火器压力不足。 | 下发责令改正通知书([2013]第00334号) | 罚款人民币伍仟元整
|  | 511 | 东营市银海商务宾馆(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-26 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 512 | 东营开发区金贵都商务宾馆 .(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-09-26 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 513 | 东营市一龙汽车贸易有限公司(复查) | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-09-26 | 维修车间、展厅 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 514 | 康家商务宾馆(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-09-26 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 515 | 山东天信光伏新能源有限公司(复查) | 徐旭(主)、郑志忠 | 2013-09-26 | 厂房 办公楼 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 516 | 山东海利丰地源热泵有限责任公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-26 | 办公楼 厂房 | 1、未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案；2、消防车通道封闭；3、办公楼1-3层安全出口部分封闭、堵塞；4、办公楼1-3层未配置应急照明、疏散指示标志5、办公楼、厂房部分消火栓箱门打不开且无水6、办公楼灭火器配置不足且过期未检修 | 下发责令改正通知书([2013]第00335号) | 无
|  | 517 | 东营开发区心桥幼儿园 . | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-09-26 | 幼儿园 | 1、三楼疏散通道堆放杂物占用；2、三层应急照明、疏散指示标志未通电；3、 | 下发责令改正通知书([2013]第00337号) | 无
|  | 518 | 东营开发区喜悦宾馆.(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-09-26 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 519 | 胜大超市新居华府店(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-27 | 商店 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 520 | 东营市敬岳家具装饰有限责任公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-09-29 | 厂房 办公楼 | 室内消火栓未保持完好有效。 | 下发责令改正通知书([2013]第00336号) | 罚款人民币伍仟元整
|  | 521 | 山东东营烟草有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-29 | 厂房 办公楼 | 其他消防安全违法行为：五层水流指示器故障 | 下发责令改正通知书([2013]第00338号) | 无
|  | 522 | 山东万达建安股份有限公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-09-29 | 工地 | 万达丽日小区会所、幼儿园建设工程施工现场经检查合格。 | 合格 | 无
|  | 523 | 东营市育新网吧 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-29 | 网吧 | 合格 | 合格 | 无
|  | 524 | 东营开发区麦迪时光酒店 | 郑永俊(主)、郑志忠 | 2013-09-29 | KTV | 1、其他消防安全违法行为：1、消防控制室无人值班 2、火灾自动报警系统停用、电器自动报警系统停用 3、消防安全出口锁闭，东门逃生门锁损坏 4、西门防火门未配置闭门器 5、消防控制柜维保不及时 ； 2、 应急照明未通电 | 下发责令改正通知书([2013]第00340号) | 无
|  | 525 | 东营安康宾馆有限公司 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-09-29 | 宾馆 | 1、 其他消防安全违法行为：消防控制室未配置应急照明灯。2、 二层疏散通道堆积物品占用 | 下发责令改正通知书([2013]第00341号) | 无
|  | 526 | 东营市万佳网络锋行连锁店 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-29 | 网吧 | 其他消防安全违法行为：1、灭火器过期未维修保养； 2、应急照明灯损坏 | 下发责令改正通知书([2013]第00339号) | 无
|  | 527 | 中国移动通信集团山东有限公司东营东城分公司(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 办公楼 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 528 | 山东盛运物流有限公司 | 郑永俊(主)、郑志忠 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：消防控制柜有故障。2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十七条规定的消防安全职责； | 下发责令改正通知书([2013]第00345号) | 无
|  | 529 | 胜利油田金达源燃油燃气有限公司开发区加油加气站 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-09-30 | 服务区 | 1、 其他消防安全违法行为：油罐车在卸油时未接静电接地报警仪 | 下发责令改正通知书([2013]第00342号) | 无
|  | 530 | 山东广田木业有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 1、消防控制室安全出口处未有直通室外的门；2、办公楼疏散指示标志配置不足；3、消防控制室值班操作人员无证上岗；4、维保单位未在东营备案；5、缺少3个月维保报告书；6、岗前培训人员与实际不符；7、无消防控制室值班记录；8、无标识化；9、办公区域设置防盗窗；10、泵房设置在仓库内；11、部分安全出口标识不符合规范 | 下发责令改正通知书([2013]第00346号) | 无
|  | 531 | 东营开发区海通商务宾馆(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 532 | 东辰控股集团有限公司东营经济开发区分公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 533 | 东营吉奥汽车有限公司 | 郑永俊(主)、郑志忠 | 2013-09-30 | 办公楼 厂房 | 合格 | 合格 | 无
|  | 534 | 东营经济开发区管委会孵化大厦 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-30 | 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 535 | 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 办公楼 厂房 | 其他消防安全违法行为：1、消防控制柜故障。2、手动报警器故障。3、办公楼一层安全出口设置不符合标准，使用电动门。4、办公楼部分消火栓腐蚀严重。 | 下发责令改正通知书([2013]第00347号) | 无
|  | 536 | 恒丰银行东营分行 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-09-30 | 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1、消防联动控制设备故障 2、室内消火栓无水 | 下发责令改正通知书([2013]第00343号) | 无
|  | 537 | 山东东洲服饰有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 车间 | 合格 | 合格 | 无
|  | 538 | 东营阳光海泰餐饮有限公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 饭店 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 539 | 东营开发区东升宾馆.(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 540 | 东营大地硅业有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 541 | 上海浦东发展银行股份有限公司东营分行 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-09-30 | 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 542 | 东营市地方税务局 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 543 | 胜利油田新大管业科技发展有限责任公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 544 | 山东万达地产有限公司 | 郑永俊(主)、郑志忠 | 2013-09-30 | 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1、消防控制柜故障； 2、控制室人员对控制柜操作不熟练。 | 下发责令改正通知书([2013]第00344号) | 无
|  | 545 | 山东中凯风电设备制造有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 546 | 山东金岭新材料有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 547 | 东营市东海聚苯乙烯有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-09-30 | 厂房 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1、东侧仓库室内消火栓腐蚀严重； 2、仓库内堆积货物占用防火间距； 3、灭火器过期未检修；2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； | 下发责令改正通知书([2013]第00353号) | 无
|  | 548 | 山东东方曼商用车有限公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 其他消防安全违法行为：1、宿舍楼内安全疏散指示标志损坏； 2、二层楼道内未设置应急照明灯； 3、部分室内消火栓损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00352号) | 无
|  | 549 | 东营市天丽纺织有限责任公司 | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1、室内消火栓抽查三具，其中一具双出口消火栓缺少闷盖，消火栓箱内部放置杂物； 2、抽查两灭火器放置点，其中一灭火器放置点灭火器被挪用。 | 下发责令改正通知书([2013]第00348号) | 无
|  | 550 | 东营华泰化工有限责任公司 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 551 | 山东天圆铜业有限公司 | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 552 | 东营金茂铝业高科技有限公司（热电） | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 553 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 合格 | 合格 | 无
|  | 554 | 胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 、其他消防安全违法行为：1、办公楼一层安全出口未设置疏散指示标志； 2、室内消火栓未保持完好有效，水压不足； 3、灭火器配置不足； 4、一层北侧安全出口锁闭； 5、安全出口设置不符合标准。 | 下发责令改正通知书([2013]第00349号) | 无
|  | 555 | 东营方圆有色金属有限公司 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1、综合楼一层安全出口未设置，无疏散指示标志。2、部分灭火器过期未检修。3、部分应急照明灯损坏。4、一层安全出口锁闭。5、消防安全制度不健全；2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十七条规定的消防安全职责；3、 其他消防安全违法行为：员工不熟悉”四个能力“ | 下发责令改正通知书([2013]第00351号) | 无
|  | 556 | 山东东营人造板厂 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-01 | 厂房 办公楼 | 其他消防安全违法行为：1、1号仓库室内栓未保持完好有效，压力不足； 2、办公楼一层安全出口设置不符合标准。 | 下发责令改正通知书([2013]第00350号) | 无
|  | 557 | 北京阳光壹佰物业服务有限公司东营分公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-06 | 办公楼 | 其他消防安全违法行为：员工对“四个能力”不熟悉，“四个能力”标识化不全。 | 下发责令改正通知书([2013]第00354号) | 无
|  | 558 | 东营开发区锦城商务宾馆(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-08 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 559 | 东营开发区佳缘宾馆(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-08 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 560 | 东营经济开发区鑫星宾馆 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-08 | 宾馆 | 1、 其他消防安全违法行为：1、灭火器未保持完好有效即软管破裂 2、疏散指示标志未设置 | 下发责令改正通知书([2013]第00359号) | 无
|  | 561 | 东营开发区朋乐宾馆（开发区大队） | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-08 | 宾馆 | 合格 | 合格 | 无
|  | 562 | 东营市开发区艺达网吧(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-10-09 | 网吧 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 563 | 东营开发区鸿祥宾馆.(复查) | 郑志忠(主)、李祎喆 | 2013-10-09 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 564 | 东营智汇商务酒店(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-09 | 酒店 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 565 | 东营荷塘月色休闲会馆 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-09 | 公共聚集场所 | 1、 其他消防安全违法行为：1、部分室内消火栓损坏 2、安全出口处未设置疏散指示标志 3、烟感报警器停用；2、 其他消防安全违法行为：员工不能熟练掌握消防“四个能力”；3、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责。 | 下发责令改正通知书([2013]第00355号) | 无
|  | 566 | 东营开发区假日快捷宾馆 . | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-09 | 宾馆 | 1、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、 其他消防安全违法行为：1、部分应急照明、疏散指示标志损坏 2、疏散指示标志配置不足；3、 其他消防安全违法行为：员工对消防“四个能力”不熟悉。 | 下发责令改正通知书([2013]第00356号) | 无
|  | 567 | 东营华夏良子有限公司 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-09 | 公共聚集场所 | 1、 其他消防安全违法行为：1、应急照明灯损坏 2、室内消火栓箱内无水带、水枪 3、疏散指示标志未保持完好有效 4、客房门后未设置消防安全疏散示意图；2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、 其他消防安全违法行为：员工不熟悉消防“四个能力”。 | 下发责令改正通知书([2013]第00357号) | 无
|  | 568 | 恒丰银行东营分行(复查) | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-10-10 | 办公楼 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 569 | 山东东润食品有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-10 | 办公楼 厂房 | 1、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、 其他消防安全违法行为：1、灭火器过期未检修 2、部分室内消火栓损坏；3、 其他消防安全违法行为：员工对消防“四个能力”“一懂三会”掌握不熟悉；4、 FD大闸蟹车间安全出口封闭。 | 下发责令改正通知书([2013]第00358号) | 无
|  | 570 | 山东好利来动物药业有限公司(复查) | 李祎喆(主)、郑志忠 | 2013-10-10 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 571 | 东营市广源建筑安装工程有限公司(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-10 | 工地 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 572 | 东营市万佳网络锋行连锁店(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-11 | 网吧 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 573 | 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-11 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 574 | 东营安康宾馆有限公司(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-11 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 575 | 东营开发区麦迪时光酒店(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-11 | KTV | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 576 | 东营开发区河丰园鱼馆(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-11 | 饭店 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 577 | 山东俊富无纺布有限公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-11 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 578 | 东营市东海聚苯乙烯有限公司(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-12 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 579 | 东营阳光海泰餐饮有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-14 | 饭店 | 1、 其他消防安全违法行为：1、消防控制柜故障； 2、一层大厅室内消火栓损坏； 3、消防控制室灭火器配置数量不足； 4、消防控制室未配置应急照明灯； 5、消防控制室无直通室外门，且没有使用防火门；2、 消防控制室值班人员未持证上岗； 2、一层后厨使用聚苯板搭建。 | 下发责令改正通知书([2013]第00360号) | 无
|  | 580 | 山东万达地产有限公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-14 | 办公楼 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 581 | 山东万达地产有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-15 | 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：1,、消防控制柜四层屏蔽 2、消防联动设备无法正常开启 3、远程设备停用 4、消防控制室值班人员不足且无证上岗；2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、 其他消防安全违法行为：员工消防“四个能力”不熟悉；4、 楼梯间堆放杂物占用疏散通道；5、 部分闭门器损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00361号) | 无
|  | 582 | 东营市万达物业管理有限责任公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-15 | 办公楼 | 1、其他消防安全违法行为：1、消防控制室无人值班 2、消防控制柜故障；2、 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、 其他消防安全违法行为：部分员工对消防“四个能力”不熟悉；4、物业门口堆放杂物占用消防车通道；5、 6#楼1-3层疏散指示标志、应急照明损坏、6#楼室内消火栓损坏。 | 下发责令改正通知书([2013]第00362号) | 无
|  | 583 | 东营市正汉海洋食品有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-16 | 车间 | 1、 一层安全出口部分封闭；2、 办公楼灭火器配置不足；3、 办公楼灭火器挪用。 | 下发责令改正通知书([2013]第00363号) | 无
|  | 584 | 山东东营人造板厂(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-16 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 585 | 东营黄河生态城开发区建设有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-16 | 办公楼 | 1、 其他消防安全违法行为：员工不能良好掌握消防“四个能力”建设；2、 一层灭火器挪用；3、 一层安全出口东侧锁闭。 | 下发责令改正通知书([2013]第00364号) | 无
|  | 586 | 山东盛运物流有限公司(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-16 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 587 | 胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-16 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 588 | 东营经济开发区鑫星宾馆(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-16 | 宾馆 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 589 | 山东光正节能科技有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-16 | 办公楼 车间 | 合格 | 合格 | 无
|  | 590 | 东营天运机动车检测有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-16 | 办公楼 | 其他消防安全违法行为：灭火器过期未检修 | 下发责令改正通知书([2013]第00365号) | 无
|  | 591 | 东营大海物业管理有限公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-17 | 办公楼 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、其他消防安全违法行为：消防控制柜多处故障点 3、安全出口封闭4、其他消防安全违法行为：员工不能良好掌握消防“四个能力” 5、挪用灭火器 | 下发责令改正通知书([2013]第00366号) | 无
|  | 592 | 山东同诺新能源有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；2、 其他消防安全违法行为：1、室内消火栓压力不足且漏水严重 2、厂房存在变更使用性质 3、厂房内擅自采用聚氨酯材料搭建；3、 室内消火栓配件不全； 4、 灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00368号) | 无
|  | 593 | 东营市天丽纺织有限责任公司(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 594 | 东营方圆有色金属有限公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 595 | 东营开发区假日快捷宾馆 .(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 596 | 东营伏达太阳能有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 合格 | 合格 | 无
|  | 597 | 山东鲁港福友药业有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-17 | 办公楼 车间 | 1、 其他消防安全违法行为：1、应急照明灯损坏； 2、疏散指示标志未采用灯光式； 3、室内消火栓无水； 4、厂房内灭火器未定期检修。；2、 厂房南侧安全出口锁闭；3、 厂房室内消火栓遮挡。 | 下发责令改正通知书([2013]第00369号) | 无
|  | 598 | 东营华夏良子有限公司(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-18 | 公共聚集场所 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 599 | 东营荷塘月色休闲会馆(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-18 | 公共聚集场所 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 600 | 山东东方曼商用车有限公司(复查) | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-18 | 办公楼 车间 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 601 | 山东广田木业有限公司(复查) | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-18 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 602 | 东营开发区小太阳幼儿园 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-18 | 幼儿园 | 1、二层安全出口锁闭；2、挪用灭火器 | 下发责令改正通知书([2013]第00370号) | 无
|  | 603 | 东营经济技术开发区东方宝贝幼儿园 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-18 | 幼儿园 | 、其他消防安全违法行为：1、室内消火栓配件不全 2、灭火器摆放位置不正确 3、无应急照明灯具 | 下发责令改正通知书([2013]第00371号) | 无
|  | 604 | 山东海利丰地源热泵有限责任公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-21 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 605 | 山东天一钢板仓烘干设备有限公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-21 | 办公楼 厂房 | 1、厂房门前堆积设备占用消防车通道；2、仓库内堆积物品占用防火间距；3、办公楼一层货物占用疏散通道；4、办公楼一层、厂房未设置疏散指示标志；5、办公楼一层灭火器过期未检修；6、使用聚苯板搭建厨房及工人宿舍。 | 下发责令改正通知书([2013]第00372号) | 无
|  | 606 | 山东东营烟草有限公司(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-21 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 607 | 胜利油田大明餐饮有限责任公司物业管理分公司 | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-21 | 办公楼 | 室内消火栓无水带。 | 下发责令改正通知书([2013]第00367号) | 罚款人民币伍仟元整
|  | 608 | 东营滨龙机电有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-21 | 办公楼 | 1、办公楼安全出口封闭；2、办公楼疏散指示标志未保持完好有效且配置不足；3、灭火器配置数量不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00374号) | 无
|  | 609 | 东营联丰石油机械有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-22 | 办公楼 厂房 | 1、办公楼、厂房部分应急照明未通电；2、部分室内消火栓损坏且遮挡3、办公楼 厂房灭火器配置不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00373号) | 无
|  | 610 | 胜利油田中意石油装备有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-22 | 厂房 | 1、厂区杂物堆放占用消防车通道；2、厂房安全出口封闭；3、厂房室内消火栓部分被遮挡；4、灭火器挪用 | 下发责令改正通知书([2013]第00375号) | 无
|  | 611 | 山东东润食品有限公司(复查) | 郑永俊(主)、徐旭 | 2013-10-23 | 办公楼 厂房 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 612 | 东营经济技术开发区东方宝贝幼儿园(复查) | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-10-23 | 幼儿园 | 复查合格 | 合格 | 无
|  | 613 | 东营市旺达工贸有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-23 | 车间 | 不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； 车间疏散指示标志配置不足 | 下发责令改正通知书([2013]第00376号) | 无
|  | 614 | 东营市天瑞石油科技有限公司 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-10-23 | 办公楼 厂房 | 其他消防安全违法行为：违规使用聚苯板搭建办公临时用房。 | 下发责令改正通知书([2013]第00378号) | 无
|  | 615 | 东营佛思特生物工程有限公司 | 李祎喆(主)、徐旭 | 2013-10-23 | 办公楼 厂房 | 1、厂房安全出口部分封闭；2、厂房未配置应急照明、疏散指示标志；3、厂房部分室内消火栓腐蚀严重；4、厂房内违规使用聚苯板搭建办公用房，改变使用性质。 | 下发责令改正通知书([2013]第00377号) | 无
| 利津县公安消防大队 | 616 | 利津宾馆 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-09-28 | 贵宾楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 617 | 利津县第一中学 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-09-28 | 教学楼 | 教学楼疏散指示标志损坏 | 下发责令限期改正通知书 利公消限字[2013]第0403号 | 无
|  | 618 | 东营市颐寿老年服务中心 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-09-30 | 老年公寓楼 | 1、各楼层灭火器配置数量不足 2、老年公寓楼疏散指示标志未插电 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0404号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0404号 | 无
|  | 619 | 利津县利德液化气站 | 陈华丰(主)、袁晓波 | 2013-10-03 | 厂区 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 620 | 利津石油化工有限公司 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-03 | 办公楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 621 | 利津县瑞辰化工有限公司 | 刘洋(主)、王震 | 2013-10-04 | 厂区 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 622 | 山东天汇燃气有限公司 | 王震(主)、刘洋 | 2013-10-05 | 办公楼 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 623 | 利华益多维化工有限公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-06 | 厂区 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 624 | 山东宜坤化工有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-05 | 办公楼 | 1、办公楼疏散通道堵塞 2、办公楼应急照明损坏 3、厂区室外消火栓遮挡 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0405号 | 无
|  | 625 | 东营市博浩仓储有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-05 | 10#仓库 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 626 | 中国石油化工股份有限公司山东东营利津第七加油站 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-05 | 加油区 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 627 | 东营凤凰汽车销售有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-06 | 工地 | 未进行消防设计备案 | 复查不合格 | 罚款5000元，利公(消)决字[2013]第0011号
|  | 628 | 东营市颐寿老年服务中心 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-11 | 老年公寓楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 629 | 利津县中心医院 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-11 | 门诊楼 | 1、消防车通道堵塞 2、门诊楼室内消火栓遮挡 | 下发责令立即改正通知书 利公消即字[2013]第0407号 | 无
|  | 630 | 东营市商业银行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-11 | 营业厅 | 营业厅灭火器数量配置不足 | 下发责令限期改正通知书 利公消限字[2013]第0408号 | 无
|  | 631 | 北宋镇第一中学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-11 | 教学楼 | 1、教学楼具灭火器过期未检修 2、消防车通道堵塞 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0409号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0409号 | 无
|  | 632 | 东营十方物流有限公司 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-11 | 仓库 | 检查合格 | 无 | 无
|  | 633 | 山东熙禾基业食品有限公司 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 车间 | 消防车通道占用 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0410号 | 无
|  | 634 | 声皇量贩式KTV | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 二楼 | 二楼室内消火栓遮挡 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0411号 | 无
|  | 635 | 山东隆源橡胶有限公司 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 厂区 | 厂区2具灭火器压力不足 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0412号 | 无
|  | 636 | 利津县汀罗镇第二中学 | 陈华丰(主)、袁晓波 | 2013-10-13 | 办公楼 | 员工消防安全培训不符合规定 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0413号 | 无
|  | 637 | 滨港加油站 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 加油站 | 防火检查、巡查记录不符合规定 | 下发责令限期改正通知书；利公消限字[2013]第0414号 | 无
|  | 638 | 利滨油区加油站 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 加油站 | 无灭火和应急疏散预案 | 下发责令限期改正通知书；利公消限字[2013]第0415号 | 无
|  | 639 | 利津县便民液化气站 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 加气站 | 1、加气区应急照明损坏 2、消防车通道停放方车辆 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0416号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0416号 | 无
|  | 640 | 东营海量化工有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-13 | 厂区 | 1、未设置疏散指示标志 2、办公区电线敷设不符合规定 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0417号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0417号 | 无
|  | 641 | 利津县力能热电有限公司 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-13 | 一楼 | 1、无灭火和应急疏散预案2、无防火检查、巡查记录3、消防车通道停放方车辆3、一层应急照明损坏4、一层未设置疏散指示标志 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0418号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0418号 | 无
|  | 642 | 东营三和油脂有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-14 | 办公楼 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定 2、无消防演记录 3、办公楼安全出口堵塞 4、办公楼疏散指示标志损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0419号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0419号 | 无
|  | 643 | 利津街道中心小学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-14 | 教学楼 | 1具灭火器为国家明令淘汰的消防产品 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0421号 | 无
|  | 644 | 利津县公安局 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-14 | 办公楼 | 1、办公楼应急照明损坏 2、办公楼室内栓遮挡 3办公室内电器线路敷设不符合规定 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0420号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0420号 | 无
|  | 645 | 盐窝镇北岭中学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-14 | 教学楼 | 1具灭火器为国家明令淘汰的消防产品 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0424号 | 无
|  | 646 | 利津天普阳光饲料有限公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-14 | 办公楼 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定2、员工消防安全培训不符合规定3、消防车通道停放方车辆4、办公楼应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0422号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0422号 | 无
|  | 647 | 东营市鑫昊玻璃制品有限公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-14 | 车间 | 1、无防火检查、巡查记录2、车间安全出口堵塞3、车间应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0423号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0423号 | 无
|  | 648 | 中国建设银行股份有限公司利津支行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-14 | 营业厅 | 1、无消防演练记录2、无员工消防安全培训记录3、消防车通道停放方车辆4、营业厅应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0425号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0425号 | 无
|  | 649 | 利津县广播电视局 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-14 | 办公楼 | 1、办公楼二楼未设置应急照明 2、办公楼室内栓损坏 3、录音室内电器线路敷设不符合规定 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0426号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0426号 | 无
|  | 650 | 鼎盛KTV | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-14 | 一、二楼 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定2、消防车通道停放车辆3、一楼人员，密集场所悬挂可燃性装饰物4、二楼疏散通道堵塞 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0427号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0427号 | 无
|  | 651 | 利津天成油料加工有限责任公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-15 | 车间 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定2、无消防演练记录3、车间安全出口锁闭4、车间应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0428号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0428号 | 无
|  | 652 | 山东万通石油化工集团利津有限公司第三十三加油中心 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-15 | 营业厅 | 1、加油区2具过期未检修2、办公室内电器线路敷设凌乱 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0429号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0429号 | 无
|  | 653 | 东营华源化工有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-15 | 营业厅 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定2、消防车通道占用3、应急照明损坏4、厂区室外消火栓埋压 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0430号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0430号 | 无
|  | 654 | 盐窝镇虎滩中学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-16 | 办公楼 | 1、办公室悬挂可燃性装饰物2、办公室安全出口锁闭3、1具灭火器为国家明令淘汰的消防产品 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0433号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0433号 | 无
|  | 655 | 东营市永信纺织有限公司 | 刘洋(主)、袁晓波 | 2013-10-16 | 车间 | 1、无消防演练记录2、2具灭火器过期未检修 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0431号 | 无
|  | 656 | 利津县齐鲁食尚餐厅 | 刘洋(主)、袁晓波 | 2013-10-15 | 三楼 | 1、三楼疏散指示标志损坏 2、1具灭火器压力不足 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0434号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0434号 | 无
|  | 657 | 富家商务宾馆 | 刘洋(主)、袁晓波 | 2013-10-15 | 客房 | 1、二楼应急照明灯损坏2、消防安全制度不符合规定 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0432号 | 无
|  | 658 | 利津县顺利化工有限责任公司 | 刘洋(主)、袁晓波 | 2013-10-15 | 厂区 | 1、消防车通道占用2、厂区室外栓埋压 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0435号 | 无
|  | 659 | 中石化东营22加油站 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-16 | 营业室 | 1、无灭火和应急疏散预案 2、灭火和应急疏散预案不符合规定 3、营业室应急照明未设置 4、1具灭火器过期未检修 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0436号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0436号 | 无
|  | 660 | 利津县力能热电有限公司 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-16 | 办公室 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 661 | 珍鲜美养生火锅城 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-16 | 一楼 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定 2、无消防演练记录 3、一楼悬挂可燃性装饰物 4、1具为国家明令淘汰的消防产品 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0437号 | 无
|  | 662 | 柯林维尔化工有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-16 | 办公区 | 1、无防火检查、巡查记录 2、无员工消防安全培训记录 3、办公区应急照明损坏 4、办公楼疏散指示标志未设置 5、1具过期未检修 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0438号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0438号 | 无
|  | 663 | 利津华盛化工有限公司 | 刘洋(主)、袁晓波 | 2013-10-16 | 厂区 | 1、无防火检查、巡查记录2、员工消防安全培训记录不符合规定3、产区应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0439号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0439号 | 无
|  | 664 | 利津县时源化工有限公司 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-16 | 厂区 | 1、无防火检查、巡查记录2、电器线路敷设凌乱 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0440号 | 无
|  | 665 | 中国农业银行利津支行 | 陈华丰(主)、王震 | 2013-10-17 | 营业厅 | 1、无消防演练记录 2、员工消防安全培训不符合规定 3、消防车通道停放车辆 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0443号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0443号 | 无
|  | 666 | 中国建设银行股份有限公司利津支行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 营业厅 | 1、无防火检查、巡查记录 2、营业厅室内消火栓遮挡 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0441号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0441号 | 无
|  | 667 | 中国移动通信集团山东有限公司利津分公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 营业厅 | 1、无消防演练记录 2、无防火检查、巡查记录 3、营业厅1具过期未检修 | 下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0442号 | 无
|  | 668 | 中国移动通信集团山东有限公司利津分公司 | 王震(主)、刘洋 | 2013-10-17 | 营业厅 | 1、消防安全制度建立不符合规定2、防火检查、巡查记录不符合规定3、无消防演练记录4、消防档案建设不符合要求5、营业厅悬挂可燃性装饰物6、营业厅应急照明损坏 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0444号下发责令限期改正通知书， 利公消限字[2013]第0444号 | 无
|  | 669 | 利津天普阳光饲料有限公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 办公楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 670 | 利津县公安局 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 办公楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 671 | 利滨油区加油站 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 加油站 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 672 | 利津县便民液化气站 | 袁晓波(主)、陈华丰 | 2013-10-17 | 加气区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 673 | 东营海量化工有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-18 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 674 | 鼎盛KTV | 刘洋(主)、陈华丰 | 2013-10-18 | 一、二楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 675 | 东营三和油脂有限公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-18 | 办公楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 676 | 滨港加油站 | 陈华丰(主)、袁晓波 | 2013-10-18 | 加油站 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 677 | 东营市鑫昊玻璃制品有限公司 | 陈华丰(主)、王震 | 2013-10-18 | 车间 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 678 | 利津县广播电视局 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-18 | 办公楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 679 | 东营华源化工有限公司 | 刘洋(主)、陈华丰 | 2013-10-18 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 680 | 利津天成油料加工有限责任公司 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-18 | 车间 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 681 | 山东万通石油化工集团利津有限公司第三十三加油中心 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-18 | 加油区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 682 | 中国建设银行股份有限公司利津支行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-18 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 683 | 中石化东营22加油站 | 刘洋(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 加油区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 684 | 中国农业银行利津支行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 685 | 中国移动通信集团山东有限公司利津分公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 686 | 中国建设银行股份有限公司利津支行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 687 | 柯林维尔化工有限公司 | 刘洋(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 688 | 珍鲜美养生火锅城 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 一楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 689 | 利津县汀罗镇第二中学 | 陈华丰(主)、袁晓波 | 2013-10-20 | 教学楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 690 | 山东隆源橡胶有限公司 | 陈华丰(主)、袁晓波 | 2013-10-20 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 691 | 利津华盛化工有限公司 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 692 | 利津县时源化工有限公司 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 厂区 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 693 | 富家商务宾馆 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 客房 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 694 | 东营市永信纺织有限公司 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 车间 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 695 | 盐窝镇北岭中学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-20 | 教学楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 696 | 东营市商业银行 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-20 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 697 | 北宋镇第一中学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-21 | 教学楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 698 | 利津街道中心小学 | 袁晓波(主)、刘洋 | 2013-10-21 | 教学楼 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 699 | 利津县御足堂足浴保健中心 | 陈华丰(主)、刘洋 | 2013-10-22 | 营业区 | 未经消防安全检查，擅自投入使用、营业。 | 下发责令立即改正通知书；利公消即字[2013]第0445号 | 无
|  | 700 | 中国移动通信集团山东有限公司利津分公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-23 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
|  | 701 | 中国联通利津分公司 | 王震(主)、陈华丰 | 2013-10-23 | 营业厅 | 复查合格 | 无 | 无
注：1.每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2.各地可根据需要增减表格。