东营市公安消防支队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营市广播电视台(复查) | 东营区东城南一路260号 | 广播电台 | 复查合格 | 张玉真、闫莉 | 2013.6.30 |
| 2 | 东营市陆陆鑫置业有限公司 | 东营区黄河路430-1号 | 一般单位 | 未经消防验收擅自投入使用 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.4 |
| 3 | 东营市民建购物广场有限公司 | 东营区东城辽河路139号 | 商场 | 占用疏散通道、安全出口 | 姜子港、张玉真 | 2013.7.5 |
| 4 | 东营美亿家家居建材有限公司 | 东营区黄河路100号 | 商场 | 未经消防验收擅自投入使用 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.8 |
| 5 | 东营市商业大厦有限责任公司 | 东营区济南路80号 | 商场 | 封闭疏散通道、安全出口 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.8 |
| 6 | 东营市城市资产经营有限公司 | 广利河路南，胜利大街东，南二路北 | 一般单位 | 违法要求降低消防技术标准施工 | 张玉真、姜子港 | 2013.7.12 |
| 7 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司 | 上海市浦东东方路985号 | 一般单位 | 1、未设置临时消防给水系统；2、室内装修材料未经见证取样检验合格进行施工；3、室内装修工程未按照消防设计文件和消防技术标准施工，擅自降低装修材料燃烧性能；4、大剧场墙面采用的竹制装修材料未经见证取样检验，消防监督人员现场判断该材料难以达到设计要求的B1级难燃烧材料标准；5、部分门厅等部位顶棚未采用A级不燃烧材料；6、墙面未采用B1级难燃烧材料。 | 姜子港、张玉真 | 2013.7.12 |
| 8 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区求实路8号 | 一般单位 | 1、消防安全管理制度不完善；2、未编制施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案；3、施工人员消防安全教育和培训不到位；4、施工现场用火管理不规范；5、现工程处于内装修阶段，未设置临时消防给水系统；6、室内装修材料未经见证取样检验合格进行施工；7、室内装修工程未按照消防设计文件和消防技术标准施工，擅自降低装修材料燃烧性能；8、大剧场墙面采用的竹制装修材料未经见证取样检验，消防监督人员现场判断该材料难以达到设计要求的B1级难燃烧材料标准；9、部分门厅等部位顶棚未采用A级不燃烧材料；10、墙面未采用B1级难燃烧材料。 | 姜子港、张玉真 | 2013.7.12 |
| 9 | 山东鲁百百货大楼集团有限公司黄河路店 | 东营区黄河路430-1号 | 商场 | 未经消防验收，擅自投入使用。 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.16 |
| 10 | 东营市商业大厦有限责任公司(复查) | 东营区济南路80号 | 商场 | 复查合格 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.19 |
| 11 | 山东鲁百百货大楼集团有限公司黄河路店 | 东营区黄河路430-1号 | 商场 | 未经消防安全检查擅自投入使用、营业 | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.19 |
| 12 | 山东鲁百百货大楼集团有限公司黄河路店(复查) | 东营区黄河路430-1号 | 商场 | 未经消防安全检查擅自投入使用、营业 （未整改） | 宋清刚、张玉真 | 2013.7.22 |
| 13 | 浙江江南工程管理股份有限公司(复查) | 浙江省杭州市西湖区求实路8号 | 一般单位 | 1、现工程处于内装修阶段，未设置临时消防给水系统。 2、室内装修材料未经见证取样检验合格进行施工。 3、室内装修工程未按照消防设计文件和消防技术标准施工，擅自降低装修材料燃烧性 能。4、大剧场墙面采用的竹制装修材料未经见证取样检验，消防监督人员现场判断该材 料难以达到设计要求的B1级难燃烧材料标准；5、部分门厅等部位顶棚未采用A级不燃烧材 料；6、墙面未采用B1级难燃烧材料。 | 姜子港、张玉真 | 2013.7.25 |
| 14 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司(复查) | 上海市浦东东方路985号 | 一般单位 | 墙面未采用B1级难燃烧材料。 | 姜子港、张玉真 | 2013.7.25 |
| 15 | 东营市粮食储备库 | 东营区南二路216号 |  | 检查合格 | 张玉真、闫莉 | 2013.7.28 |
| 16 | 东营如家酒店管理有限公司曹州路分店 | 东营曹州路3号 | 宾馆 | 不履行《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款规定的消防安全职责；中控室无人值班，持证人员不足；防火门处于开启状态，闭门是损坏。 | 张玉真、闫莉 | 2013.7.29 |

东营区消防大队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营市日新大酒店有限公司 | 西四路584号 | 宾馆 | 复查合格 | 董俯辰、许维明 | 2013.6.24 |
| 2 | 锦江之星旅馆有限公司东营分公司 | 东营区西二路206号 | 宾馆 | 复查合格 | 洪娟、董俯辰 | 2013.6.25 |
| 3 | 东营区有家网吧 | 东营区燕山路380号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.6.28 |
| 4 | 客来圣都假期宾馆 | 东营区西四路179号 | 宾馆 | 复查合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.6.25 |
| 5 | 山东地球村置业有限公司 | 东营区西二路500号 | 宾馆 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.2 |
| 6 | 东营东康医院 | 东营区西二路银座一店北邻 | 医院 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.2 |
| 7 | 山东彩通物业管理有限公司东营分公司 | 东营区西城北一路与燕山路交叉口 | 其他 | 1、封闭疏散通道、安全出口；2、一楼楼道（楼梯间）有网通公司安装的转接器。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.4 |
| 8 | 东营区辛店街道中心幼儿园 | 东营区淄博路西首 | 幼儿园 | 1、一楼楼梯间堆放杂物； 2、二楼西侧疏散通道堆放杂物。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.8 |
| 9 | 锦江之星旅馆有限公司东营分公司 | 东营区西二路206号 | 宾馆 | 合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.8 |
| 10 | 东营区有家网吧 | 东营区燕山路380号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.8 |
| 11 | 东营区新浪潮宾馆北二路店 | 东营区北二路442号 | 宾馆 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、一楼安全出口占用；3、消防控制室无人值班。 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.8 |
| 12 | 东营区新浪潮宾馆 | 东营区燕山路324号 | 宾馆 | 1、三、四、五楼楼梯间窗户未封堵。2、楼道内堆放杂物。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.8 |
| 13 | 东营市东营区联众网吧 | 东营市东营区西营村 | 公共娱乐场所 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、缺少消防安全制度，巡查记录，培训记录等；4、三楼东侧安全出口封堵。5、部分消防应急灯损坏；6、灭火器超期未检修；7、二楼疏散门开启方向错误。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.8 |
| 14 | 东营市顺风肥牛餐饮有限公司 | 东营区西三路164号 | 饭店 | 1、厨房用液化气罐；2、燃气线路未穿管保护。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.8 |
| 15 | 东营水云阁健康水疗有限公司 | 山东东营东营区黄河路106号 | 公共娱乐场所 | 部分灭火器超期未检修。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.8 |
| 16 | 东营区实验幼儿园 | 东营区淄博路胜安小区 | 幼儿园 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.8 |
| 17 | 东营如家酒店管理有限公司西二路店 | 东营区西二路511号 | 宾馆 | 合格 | 董俯辰、洪娟 | 2013.7.8 |
| 18 | 东营金桥网吧 | 东营区西二路213号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.8 |
| 19 | 东营市欢乐时光网吧 | 东营区西三路48号 | 公共娱乐场所 | 二楼大厅应急灯损坏。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.8 |
| 20 | 东营区世家宾馆燕山路店 | 东营区燕山路348号 | 宾馆 | 合格 | 董俯辰、刘圆 | 2013.7.8 |
| 21 | 东营琴尔商旅酒店管理有限公司 | 东营市太行山路 | 宾馆 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；2、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；3、部分独立式火灾探测器损坏；4、疏散指示标志损坏；5、室内消火栓栓口方向位置不正确。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.9 |
| 22 | 三联商社股份有限公司东营家电分公司 | 山东东营东营区济南路中段 | 商场 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、疏散指示标志有破损。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.9 |
| 23 | 东营市东营区第三中学 | 山东东营东营区西三路9# | 学校 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 24 | 东营区实验学校 | 东营区聊城路85号 | 学校 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 25 | 东营银座商城有限公司文汇购物广场 | 东营区西三路22号 | 商场 | 1、自动消防设施更换后未进行验收；2、自动消防控制柜有多个故障点；3、维保单位出具失实的维修保养合同。 | 董俯辰、洪娟 | 2013.7.9 |
| 26 | 东营市小哈佛幼儿园 | 胜利大街安心北区西门 | 幼儿园 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 27 | 东营市杰杰糖果娱乐有限公司第一分公司 | 山东东营东营区西二路458号 | 公共娱乐场所 | 1、二层楼梯间消防应急照明灯损坏。2、四层楼梯间堆放杂物。3、三层、四层防火门闭门器损坏。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 28 | 东营区牵手网吧 | 山东东营东营区石北二路446号 | 公共娱乐场所 | 1、疏散指示标志损坏；2、西侧安全出口封闭。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.9 |
| 29 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营淄博路店 | 东营市东营区淄博路41号 | 商场 | 六楼北侧防火门损坏，不能正常使用。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 30 | 东营市东营区网之恋网吧 | 东营区燕山路一品花园南侧 | 公共娱乐场所 | 1、安全出口堆放杂物；2、疏散指示标志损坏；3、灭火器超期未检修。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.9 |
| 31 | 东营市丰享酒店管理有限公司 | 东营区嵩山路11号 | 宾馆 | 单位南侧锅炉房使用泡沫夹芯彩钢板搭建逾期未整改 | 洪娟、刘广阔 | 2013.7.9 |
| 32 | 东营市顺星网吧 | 东营区滨溪东路42号 | 公共娱乐场所 | 1、封闭疏散通道、安全出口；2、二楼堆放杂物。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.9 |
| 33 | 东营银座商城有限公司 | 山东东营东营区西二路468号 | 商场 | 合格 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.10 |
| 34 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营西三路店 | 东营区西二路15号 | 宾馆 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责； | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 35 | 东营区华夏良子足浴黄河路店 | 东营区黄河路660号 | 公共娱乐场所 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、室内消火栓水压过低 | 洪娟、许维明 | 2013.7.10 |
| 36 | 东营市日新大酒店有限公司 | 西四路584号 | 宾馆、饭店 | 1、部分灭火器超期未检修；2、七楼防火门闭门器损坏。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.10 |
| 37 | 东营鸿丰餐饮服务有限责任公司新区分公司 | 宁阳路与滨溪路交叉口 | 饭店 | 合格 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.10 |
| 38 | 东营市合德医院 | 辽河路110号 | 医院 | 合格 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.10 |
| 39 | 东营市坤明酒店有限公司 | 北二路627号 | 酒店 | 1、五层房间内均无疏散平面图和防毒面具2、五层房间内均无疏散平面图和防毒面具。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 40 | 山东蓝海职业学校(东营市蓝海餐旅管理学校) | 黄河路中段288号 | 学校 | 1、部分灭火器超期未检修。2、消防水带卡口未保持完好有效。3、配电室隔墙用彩钢板搭建。4、公寓楼一楼设有防盗窗。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.10 |
| 41 | 东营市云水肴餐饮有限责任公司 | 北一路747号东赵大厦北写字楼 | 饭店 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；2、疏散通道被占用；3、安全出口上锁；4、消防控制室无人值班；5、灭火器指示器指针指在红色区域内。 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 42 | 东营云鼎酒店管理有限公司 | 东营黄河路676号 | 宾馆 | 复查合格 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 43 | 东营市东营区人民医院 | 山东东营东营区济南路333号 | 医院 | 复查合格 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 44 | 东营市丰享酒店管理有限公司 | 东营区嵩山路11号 | 宾馆 | 单位南侧锅炉房使用泡沫夹芯彩钢板搭建逾期未整改 | 洪娟、刘广阔 | 2013.7.10 |
| 45 | 东营东都小商品城 | 山东东营东营区商河路45号 | 商场 | 占用疏散通道、安全出口 | 董俯辰、洪娟 | 2013.7.10 |
| 46 | 文汇办海培金色摇篮第二幼儿园 | 东营区济南路7号银座花园 | 幼儿园 | 合格 | 刘圆、许维明 | 2013.7.10 |
| 47 | 东营市胜辉木业有限公司 | 东营区北二路161号 | 其他 | 1、生产车间内使用易燃泡沫夹芯板材；2、办公区与车间共用；3、厂房内设置可燃物吊顶。4、车间内的部分安全出口封堵，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定；5、室内消火栓数量不足且设置不规范，不符合《建筑设计防火规范》第8.4.3条的规定；6、厂区内厂房间的防火间距被占用，不符合《建筑设计防火规范》第3.4.1条的规定；7、木器厂房面积超过1500㎡且未设置自喷系统，不符合《建筑设计防火规范》第8.5.1条的规定；8、消防车通道占用，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定。 | 董俯辰、刘圆 | 2013.7.11 |
| 48 | 山东天成恒信科技大厦 | 山东东营东营区西三路15号 | 商场 | 1、自动消防设施故障，不能正常运行，违反了《中华人民共和国消防法》第16条第1款第2项的规定；2、缺少一部疏散楼梯，不符合《建筑设计防火规范》第5.3.2条的规定；3、消防车通道被占用，不符合《建筑设计防火规范》第6.0.4条 的规定。 | 董俯辰、刘圆 | 2013.7.11 |
| 49 | 东营区欧迪沐足店 | 东营区北二路218号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.11 |
| 50 | 东营市好乐星酒店 | 东营区淄博路9号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.11 |
| 51 | 东营区盛世紫薇足浴馆 | 东营区北一路鑫都建材城B-32号 | 公共娱乐场所 | 1、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；2、 灭火器超期未检修。3、 西侧疏散通道内堆放杂物。 | 许维明、洪娟 | 2013.7.11 |
| 52 | 东营市红叶网吧 | 东城曹州路247号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.11 |
| 53 | 东营区新浪潮宾馆 | 东营区燕山路324号 | 宾馆 | 复查合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.11 |
| 54 | 胜利街道海培金色摇篮第一幼儿园 | 东营区滨溪北路33号 | 幼儿园 | 灭火器超期未检修。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.12 |
| 55 | 东营区新浪潮宾馆北二路店 | 北二路442号 | 宾馆 | 消防控制室值班人员未达到规定人数逾期未改正 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.12 |
| 56 | 东营蓝海新悦大饭店有限责任公司 | 山东东营东营区西二路181号 | 饭店 | 合格 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.12 |
| 57 | 东营福客佳酒店管理有限公司 | 燕山路347号 | 宾馆 | 合格 | 刘广阔、刘圆 | 2013.7.12 |
| 58 | 东营市友谊大厦有限公司 | 西四路618号 | 宾馆 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | 董俯辰、刘圆 | 2013.7.15 |
| 59 | 东营市坤明酒店有限公司 | 北二路627号 | 饭店 | 使用不合格的防火门逾期未整改 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.15 |
| 60 | 东营市东营区飞吧网吧 | 淄博路金泰农贸市场 | 公共娱乐场所 | 合格 | 洪娟、许维明 | 2013.7.15 |
| 61 | 东营区杰杰网吧 | 济南路5-1号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.15 |
| 62 | 东营区盛世紫薇足浴馆 | 北一路鑫都建材城B-32号 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.16 |
| 63 | 大商洗浴 | 西三路16号 | 公共娱乐场所 | 1、五层夹层顶部采用泡沫夹芯彩钢板；2、五层设置员工集体宿舍；3、四层喷淋末端试水装置无压力表；4、水泵启动不正常；5、中控室未设置直通室外的安全出口；6、控制柜存在故障报警；7、中控室无人值班；8、安全疏散指示标志设置不符合要求。 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.16 |
| 64 | 东营市光明家具有限责任公司 | 济南路63号 | 商场 | 1、水箱间未设应急照明；2、室内消火栓无水；3、试验六层末端试水装置，压力小于0.05Mpa；4、六层室内消火栓手轮损坏；5、部分展厅展品遮挡消火栓；6、展厅部分喷淋头被覆盖；7、部分防火门门扇被广告覆盖；8、安全出口指示标志数量不足；9、值班室值班人员未持证上岗；10、七层办公区仅有一部疏散楼梯。11、二层卷帘电机故障；12、四层电梯出口处卷帘门下降故障；13、六层仓库采用泡沫夹芯彩钢板；14、泵房水力警铃管线漏水；15、六层疏散通道有杂物。 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.16 |
| 65 | 东营区龙居镇中学 | 龙居镇驻地 | 学校 | 合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.16 |
| 66 | 东营市玉峰幼儿园 | 东三路73号安和南区内 | 幼儿园 | 合格 | 洪娟、许维明 | 2013.7.16 |
| 67 | 东营区新浪潮宾馆 | 燕山路324号 | 宾馆 | 复查合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.17 |
| 68 | 东营鸿港医院 | 黄河路436号 | 医院 | 1、十二层中间安全出口锁闭；2、泵房备用泵启动故障；3、一层放射科门口防火卷帘关闭；4、中控室值班人员未持证上岗。 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.17 |
| 69 | 东营市顺风肥牛餐饮有限公司 | 西三路164号 | 饭店 | 复查合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.17 |
| 70 | 山东银座佳驿酒店有限公司东营淄博路店 | 淄博路41号 | 宾馆 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.17 |
| 71 | 东营尚朴商务酒店有限公司 | 西四路 | 宾馆 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、封闭安全出口；3、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；4、消防控制室无人值班。 | 董俯辰、刘圆 | 2013.7.17 |
| 72 | 东营区小城故事酒店 | 淄博路 | 饭店 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、擅自停用消防设施、器材。 | 刘圆、许维明 | 2013.7.17 |
| 73 | 东营市欢乐时光网吧 | 西三路48号 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.17 |
| 74 | 东营银座商城有限公司文汇购物广场 | 东营区西三路22号 | 商场 | 复查合格 | 董俯辰、洪娟 | 2013.7.17 |
| 75 | 东营市好乐星酒店太行山路分店 | 东营区太行山路东赵大厦附楼 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 刘圆、许维明 | 2013.7.18 |
| 76 | 东营供销商场 | 济南路82号 | 商场 | 1、室内消火栓、喷淋系统无水；2、五层安全出口数量不足；3、试验五层烟感未报警；4、部分防火分区防火卷帘下降功能不正常；5、商场南侧消防车通道堵塞；6、五层疏散通道楼梯未设置防火门；7、四层防火门关闭功能不正常。 | 许维明、刘广阔 | 2013.7.18 |
| 77 | 东营市东营区联众网吧 | 西营村 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 许维明、洪娟 | 2013.7.18 |
| 78 | 东营区牵手网吧 | 北二路446号 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 刘圆、许维明 | 2013.7.18 |
| 79 | 东营市云水肴餐饮有限责任公司 | 北一路747号东赵大厦北写字楼 | 饭店 | 人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.19 |
| 80 | 东营市东营区网之恋网吧 | 燕山路一品花园南侧 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 刘圆、许维明 | 2013.7.19 |
| 81 | 东营市东营区三祺网络超凡连锁店 | 东营区胜园街道办事处卢家村99号 | 公共娱乐场所 | 合格 | 许维明、董俯辰 | 2013.7.19 |
| 82 | 东营区百盛园酒店 | 山东东营东营区北二路201号 | 饭店 | 合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.19 |
| 83 | 东营区喜文化食府 | 东营区宁阳路68 | 饭店 | 合格 | 董俯辰、刘广阔 | 2013.7.19 |
| 84 | 胜大超市现河店 | 东营区燕山路南首 | 商场 | 部分灭火器超期未检修。 | 刘圆、刘广阔 | 2013.7.19 |
| 85 | 东营云鼎酒店管理有限公司 | 东营黄河路676号 | 饭店 | 合格 | 刘圆、刘广阔 | 2013.7.19 |
| 86 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司东营济南路分公司 | 东营区济南路30号 | 饭店 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；3、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的消防安全职责；4、二楼楼梯口“安全出口”标志未通电；5、二楼室内消火栓没水。 | 洪娟、许维明 | 2013.7.19 |
| 87 | 东营市东营区联众网吧 | 东营市东营区西营村 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 洪娟、许维明 | 2013.7.21 |
| 88 | 东营区盛世紫薇足浴馆 | 东营区北一路鑫都建材城B-32号 | 公共娱乐场所 | 复查合格 | 洪娟、许维明 | 2013.7.22 |

广饶消防大队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东凯泽恒顺有限公司凯泽翡翠城项目A10#、A17#楼 | 广饶县东外环以东，潍高路以北 | 施工工地 | 采用泡沫彩钢板搭建办公、住宿场所。 | 王想、刘虎 | 2013-6-20 |
| 2 | 山东天华建筑安装有限公司湖滨泰和会所项目 | 广饶县红旗路以南、孙武湖以西 | 施工工地 | 采用泡沫彩钢板搭建办公区、宿舍房。 | 王想、林宝军 | 2013-6-21 |
| 3 | 东营宏太建筑安装有限公司湖滨泰和会所项目 | 广饶县红旗路以南、孙武湖以西 | 施工工地 | 采用泡沫彩钢板搭建办公区、宿舍房。 | 王想、林宝军 | 2013-6-21 |
| 4 | 东营金岭置业有限公司金岭壹品项目 | 广饶县傅家路以南，金岭水岸华庭一期西侧 | 施工工地 | 采用泡沫彩钢板搭建临时用房。 | 王想、夏克全 | 2013-6-21 |
| 5 | 中泰建设集团股份有限公司潍坊分公司华泰东方威尼斯小区一期B区 | 广饶县潍高路以北，孙武湖以东 | 施工工地 | 1、门岗值班室采用泡沫彩钢板搭建；2、宿舍区内堆放大量货物；3、宿舍区内线路未穿管敷设。 | 王想、夏克全 | 2013-6-24 |
| 6 | 山东君睿置业有限公司广饶信义领秀城项目 | 广饶县立交桥以东，潍高路以北 | 施工工地 | 未进行消防设计备案。 | 王想、林宝军 | 2013-6-24 |
| 7 | 山东乐民建筑有限公司盛泰怡景城 | 稻庄镇政府驻地以东 | 施工工地 | 1.采用泡沫彩钢板搭建临时住房；2.锅炉房与宿舍防火间距不足，且堆放大量货料；3.厨房内液化气罐不符合要求 | 林宝军、夏克全 | 2013-6-24 |
| 8 | 广饶兴田建筑公司盛泰怡景城 | 稻庄镇政府驻地以东 | 施工工地 | 1.采用泡沫彩钢板搭建临时住房；2.锅炉房与宿舍防火间距不足，且堆放大量货料；3.厨房内液化气罐不符合要求 | 林宝军、夏克全 | 2013-6-24 |
| 9 | 东营宏宇建筑有限公司盛泰怡景城 | 稻庄镇政府驻地以东 | 施工工地 | 1、采用泡沫彩钢板搭建临时用房；2、锅炉房与宿舍防火间距不足；3、厨房内存放液化气罐不符合要求。 | 林宝军、夏克全 | 2013-6-24 |
| 10 | 山东昊林铜业有限公司 | 广饶县綦公路以南 | 施工工地 | 1、采用泡沫彩钢板搭建临时用房；2、未办理消防手续。 | 王想、林宝军 | 2013-6-24 |
| 11 | 东营市东岳建筑工程有限公司良远商务中心 | 广饶县迎宾路以北，孙武路以西 | 施工工地 | 检查合格 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-24 |
| 12 | 中建一局集团安装工程有限公司大海经典 | 迎宾路以北 | 施工工地 | 1、厨房内液化气罐设置不符合要求；2、储物棚与宿舍之间防火间距不足。 | 王想、林宝军 | 2013-6-24 |
| 13 | 东营渤海房地产开发有限公司渤海经典一期 | 迎宾路以北、兵圣路以西 | 施工工地 | 采用泡沫彩钢板搭建临时用房。 | 王想、林宝军 | 2013-6-24 |
| 14 | 天华实业集团恒丰大厦 | 广饶迎宾北民安路以东 | 施工工地 | 检查合格 | 王想、林宝军 | 2013-6-24 |
| 15 | 东营兴达橡塑有限责任公司 | 大王镇西营老乡政府驻地 | 企业 | 检查合格 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-24 |
| 16 | 山东圣泽建设有限公司湖东郦城 | 稻庄镇政府驻地 | 施工工地 | 办公用房、宿舍采用泡沫彩钢板搭建。 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-24 |
| 17 | 广饶彤鑫工贸有限公司 | 广饶县经济开发区 | 化工企业 | 1.未通过验收；2.无消防水泵、供水系统；3.厂房、仓库之间无防火分隔；4.墙体及顶部采用彩钢板搭建。 | 王想、刘虎 | 2013-6-25 |
| 18 | 山东瑞升建设有限公司湖东郦城二期 | 稻庄镇政府驻地 | 施工工地 | 办公用房、宿舍采用泡沫彩钢板搭建。 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-26 |
| 19 | 山东圣泽建设有限公司东方金座大厦工程 | 开发区8号路北侧 | 施工工地 | 灭火器过期未维修，宿舍采用泡沫彩钢板搭建，液化气罐未独立存放。 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-26 |
| 20 | 天华实业集团湖东郦城 | 稻庄镇政府驻地 | 施工工地 | 办公用房、宿舍采用泡沫彩钢板搭建。 | 刘虎、林宝军 | 2013-6-26 |
| 21 | 山东瑞特精细化工有限公司 | 广饶县经济开发区 | 化工企业 | 埋压消火栓 | 王想、刘虎 | 2013-7-2 |
| 22 | 广饶万鑫橡塑有限公司 | 广饶县经济开发区 | 化工企业 | 检查合格 | 林宝军、夏克全 | 2013-7-10 |
| 23 | 东营华通石油化工有限公司（广饶） | 广饶县经济开发区 | 化工企业 | 检查合格 | 林宝军、夏克全 | 2013-7-10 |
| 24 | 东营市智隆化工有限公司 |  | 化工企业 | 1.罐区无防火堤；2.储罐间距不足；3.灭火器压力不足。 | 刘虎、林宝军 | 2013-7-15 |
| 25 | 广饶县午夜阳光娱乐中心 | 广饶县大王镇 | 公共娱乐 | 检查合格 | 刘虎、林宝军 | 2013-7-16 |
| 26 | 广饶杨洋洋商务娱乐会所 |  | 人员密集 | 检查合格 | 刘虎、林宝军 | 2013-7-16 |
| 27 | 山东华誉集团有限公司 | 山东东营广饶县 | 企业 | 车间内采用聚氨酯夹芯板进行分隔；未设置火灾自动报警系统；未设置专用消防水泵；未设置室内消火栓；未设置机械排烟。 | 王想、刘虎、夏克全 | 2013-7-19 |
| 28 | 广饶县中医院 | 广饶县迎宾路287号 | 人员密集 | 门诊楼输液室采用彩钢板搭建；灭火器过期未维修；应急灯故障、缺少；疏散指示标志安全出口未设灯光式；部分安全出口未向疏散方向开启；老病房楼室内消火栓设置不规范；火灾控制柜故障；防火卷帘故障；室内栓泵故障；防火门闭门器损坏。 | 刘虎、夏克全 | 2013-7-19 |
| 29 | 广饶县人民医院 | 广饶县花苑路180号 | 人员密集 | 消防车通道占用，封顶使防火分区超面积；部分疏散通道被占用；应急照明灯、疏散指示标志损坏；部分探测器被屏蔽；门诊办公楼未设自动喷水灭火系统；防火闭门器损坏 | 王想、夏克全、林宝军 | 2013-7-19 |
| 30 | 时尚春天购物广场 | 广饶县孙武路209号 | 人员密集 | 占用消防车通道；占用疏散通道；楼顶擅自搭建顶棚 | 王想、刘虎、夏克全 | 2013-7-19 |
| 31 | 广饶县华泰油品销售有限公司（加油站） | 广饶县大王镇潍高路以北，华泰工业园西首 | 易燃易爆 | 灭火器压力不足 | 夏克全、刘虎 | 2013-7-21 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司第二十九加油站 | 广饶县丁庄镇 | 易燃易爆 | 检查合格 | 夏克全、刘虎 | 2013-7-21 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司第三十加油站 | 山东东营广饶县 | 易燃易爆 | 灭火器损坏 | 夏克全、刘虎 | 2013-7-21 |
| 34 | 广饶县公路加油站 | 立交桥南 | 易燃易爆 | 检查合格 | 夏克全、林宝军 | 2013-7-21 |
| 35 | 科达集团股份有限公司科达加油中心 | 山东东营广饶县大王镇经济技术开发区 | 易燃易爆 | 灭火器数量不足 | 夏克全、林宝军 | 2013-7-21 |
| 36 | 广饶县天福加油站 | 广饶县大王镇高解村 | 易燃易爆 | 灭火器筒底锈蚀 | 夏克全、林宝军 | 2013-7-21 |
| 37 | 广饶县新华加油站 | 山东东营广饶县 | 易燃易爆 | 灭火器压力不足、过期未检修 | 夏克全、王想 | 2013-7-21 |
| 38 | 广饶县跃云加油站（春起） | 山东东营广饶县 | 易燃易爆 | 检查合格 | 夏克全、王想 | 2013-7-21 |

河口消防大队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 东营市河口区滨孤路88号 | 易燃易爆场所 | 消防安全标识化管理开展不到位 | 朱发余、房师 | 2013-6-8 |
| 2 | 东营市科德化工有限公司 | 东营市河口区蓝色经济开发区 | 易燃易爆场所 | 1、泵房未设置稳压设施； 2、消防安全“四个能力”开展不健全； 3、消防档案建设不符合标准。 | 朱发余、房师 | 2013-6-8 |
| 3 | 中海石油东营石化有限责任公司 | 东营市河口区滨孤路68号 | 易燃易爆场所 | 1、消防安全“四个能力”未开展； 2、消防档案建设不符合标准； 3、罐区消防管线设置不符合标准，部分损坏。 | 朱发余、房师 | 2013-6-8 |
| 4 | 山东戴瑞克新材料有限公司 | 东营河口蓝色经济开发区 | 易燃易爆场所 | 1、消防安全“四个能力”不健全； 2、消防档案不健全； 3、4.5.6宿舍楼未经消防验收擅自投入使用。 | 朱发余、房师 | 2013-6-11 |
| 5 | 东营沃金加油加气站 | 东营市河口蓝色经济开发区 | 易燃易爆场所 | 未经消防设计审核擅自开工建设 | 朱发余、房师 | 2013-6-11 |
| 6 | 山东沃驰化工有限公司 | 东营市河口蓝色经济开发区 | 易燃易爆场所 | 1、无消防安全“四个能力”； 2、消防档案不健全； | 朱发余、房师 | 2013-6-11 |
| 7 | 东营六环化工有限公司 | 东营市河口区渤三站 | 易燃易爆场所 | 1、消防安全“四个能力”未开展； 2、灭火器过期未检修，压力不足； 3、未能提供消防档案。 | 朱发余、房师 | 2013-6-13 |
| 8 | 东营市正翔化工有限公司 | 东营市河口区渤三站 | 易燃易爆场所 | 1、消防安全“四个能力”未开展； 2、灭火器设置不符合标准，过期未检修； 3、员工宿舍与单位储存易燃易爆危险品未保持安全距离 | 朱发余、房师 | 2013-7-17 |
| 9 | 东营润博石油化工有限公司 | 东营市河口区渤三站东 | 易燃易爆场所 | 合格 | 朱发余、房师 | 2013-6-13 |
| 10 | 东营顺泰化工有限责任公司 | 东营市河口区渤三站东首 | 易燃易爆场所 | 二期重交沥青项目未经消防设计审核擅自施工 | 朱发余、房师 | 2013-6-14 |
| 11 | 东营渤海纺织有限公司 | 东营市河口区渤三站 | 劳动密集型生产企业 | 1、室内消火栓、应急灯、疏散指示标志配置不符合标准； 2、安全出口锁闭； 3、无任何消防档案； 4、未按规定设置室外消火栓； 5、灭火器过期未检修。 | 朱发余、房师 | 2013-6-15 |
| 12 | 山东澳纳纺织科技有限公司 | 东营市河口区经济开发区兴河街东首 | 劳动密集型生产企业 | 1、安全出口锁闭； 2、应急照明数量不足、疏散指示标志数量不足； | 朱发余、房师 | 2013-6-15 |
| 13 | 东营市天信纺织有限公司河口分公司 | 东营市河口区经济开发区兴河街东首 | 劳动密集型生产企业 | 仓库未经消防设计备案，擅自开工建设。 | 朱发余、房师 | 2013-6-15 |
| 14 | 河口区人民医院 | 河口区河聚路21号 | 人员密集场所 | 1、门诊楼未经消防验收擅自投入使用。 2、消防控制室无人值班。 3、消防控制柜显示故障及隔离。 4、灭火器过期未检修。 5、灯光疏散指示标志设置高度不符合标准。 6、西侧疏散楼梯防火门闭门器全部拆除，东侧疏散楼梯防火门无顺序闭门器。 | 朱发余、房师 | 2013-6-16 |
| 15 | 东营市河口区第一中学 | 河口区海宁路 | 人员密集场所 | 1、教学楼、实验楼、音乐厅、1、2、3号宿舍楼灭火器过期未检，应急照明灯、灯光疏散指示标志配置不符合标准，室内消火栓器材部分丢失、损坏。 2、教学楼东西两侧安全出口长期锁闭；1、2、3号宿舍楼门窗设置铁栅栏，且学生午休期间安全出口全部锁闭；因住宿条件限制，3号宿舍楼为男女生混住楼，校方在3、4层楼梯口处设置铁栅栏，影响疏散逃生。 3、无近期防火检查、巡查记录。 | 朱发余、房师 | 2013-6-16 |
| 16 | 东营市泰富石油有限公司加油站 | 东营市河口区六合街道荆家村 | 易燃易爆场所 | 1、 灭火器过期未检修； 2、 未能提供消防档案； | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 17 | 六合液化气站 | 河口区六和街道 | 易燃易爆场所 | 1、罐区未按规定设置固定喷水冷却设施； 2、灭火器过期未检修； 3、消防档案未建立。 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 18 | 胜利油田海胜实业有限公司加油站 | 河口区六合羊拦河桥南500米 | 易燃易爆场所 | 未见异常 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 19 | 河口六合广旭加油站 | 河口区六合街道办西100米 | 易燃易爆场所 | 消防档案未建立。 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 20 | 山东海螺型材有限责任公司 | 河口区开发区 | 易燃易爆场所 | 综合楼未经消防验收备案。 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 21 | 东营市方正化工有限责任公司 | 河口区开发区 | 易燃易爆场所 | 未能提供消防档案 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 22 | 山东黄海塑料有限公司 | 河口区开发区 | 易燃易爆场所 | 1、 灭火器过期未检； 2、 室内、外消火栓、应急照明、疏散指示标志设置不符合标准； 3、 未建立消防档案； | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 23 | 东营黄河口家俱实业有限公司 | 河口区开发区 | 劳动密集型生产企业 | 该公司目前已停产 | 朱发余、房师 | 2013-6-24 |
| 24 | 河口六合陆加壹餐饮中心 | 河口区海盛路133号 | 人员密集场所 | 1、 未能提供消防档案； 2、 二楼缺少一个安全出口； 3、 部分应急照明灯损坏。 | 朱发余、房师 | 2013-6-24 |
| 25 | 六合街道卫生院 | 河口区六合街道 | 人员密集场所 | 应急照明、疏散指示标示、灭火器配置不符合标准。 | 朱发余、房师 | 2013-6-26 |
| 26 | 河口区中医院 | 河口区义和镇 | 人员密集场所 | 1、 安全出口门开启方向错误，应向外开启； 2、 应急照明、疏散指示标示配置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-6-26 |
| 27 | 东营海强工贸有限公司 | 东营市河口区开发区 | 易燃易爆场所 | 未经消防设计审核擅自开工建设 | 朱发余、房师 | 2013-6-27 |
| 28 | 东营市精诚无缝钢管有限责任公司 | 河口区开发区 | 劳动密集型生产企业 | 1、 餐厅未设置应急照明、疏散指示标志； 2、 1、2号厂房、办公楼、宿舍、餐厅灭火器设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-7-1 |
| 29 | 海康加油站 | 河口区海康路 | 易燃易爆场所 | 已停止营业 | 朱发余、房师 | 2013-7-1 |
| 30 | 东营安诺其纺织有限公司 | 河口区开发区 | 劳动密集型生产企业 | 1、 应急照明、疏散指示标志车间设置不符合标准； 2、 消防档案未能提供。 | 朱发余、房师 | 2013-7-1 |
| 31 | 山东金舜石油装备有限公司 | 河口区开发区 | 劳动密集型生产企业 | 1、 灭火器设置不符合标准； 2、 水带污染严重、应急时清理。 | 朱发余、房师 | 2013-7-1 |
| 32 | 艺蕾舞蹈学校 | 河口区仙河镇 | 人员密集场所 | 1、 无消防档案； 2、 安全出口数量少； 3、 疏散指示标志未设置、灭火器设置不符合标准。 | 朱发余、房师 | 2013-7-9 |
| 33 | 明雅琴行 | 河口区 | 人员密集场所 | 1、 无消防安全管理档案； 2、 灭火器过期未检修； 3、 疏散指示标志应采用蓄电型； 4、 应急照明灯未设置。 | 朱发余、房师 | 2013-7-10 |
| 34 | 河口区黄河路帝豪宾馆 | 河口区黄河路 | 宾馆 | 1、一楼设有厨房且有液化气罐；2、灭火器过期未检修；3、安全出口、疏散指示标志设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-7-11 |
| 35 | 金宝丽宾馆 | 河口黄河路 | 宾馆 | 1、一楼设有厨房且有液化气罐；2、疏散指示设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-7-11 |
| 36 | 渤海商务宾馆 | 渤海路88号 | 宾馆 | 1、灭火器过期未检修；2、疏散指示标志。安全出口设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-7-11 |
| 37 | 江苏天虹建设集团有限公司 | 河口经济开发区 | 建筑工程施工工地 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-6-9 |
| 38 | 东营市晟旺市政工程有限公司 | 河口经济开发区 | 建筑工程施工工地 | 违法施工降低消防施工质量 | 朱发余、房师 | 2013-6-18 |
| 39 | 东营市圣澳建业有限公司 | 河口经济开发区 | 建筑工程施工工地 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 朱发余、房师 | 2013-6-20 |
| 40 | 东营市河口区信通建筑安装有限责任公司 | 河口经济开发区 | 建筑工程施工工地 | 未制定消防安全制度逾期未改 | 朱发余、房师 | 2013-6-20 |
| 41 | 山东天海建业有限责任公司 | 河口经济开发区 | 建筑工程施工工地 | 临时用房为彩钢板搭建，夹心材料不是A级。 | 朱发余、房师 | 2013-7-17 |

开发区消防大队监督干部执法情况统计表

| 1 | 东营天成建设有限公司(复查) | 登州路以西、府前街以北 | 工地 | 复查合格 | 李祎喆(主)、郑永俊 | 2013-6-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 山东博泰建工有限公司东营分公司(复查) | 东营西二路以东、德州路以北 | 工地 | 复查合格 | 李祎喆(主)、郑永俊 | 2013-6-24 |
| 3 | 中浩建设股份有限公司(复查) | 北一路东四路交叉口 | 工地 | 复查合格 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-6-25 |
| 4 | 山东鲁百百货大楼集团东营百大超市有限公司东城大海店 | 东营市东营区运河路468号 | 商场 | 合格 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-6-27 |
| 5 | 山东祥峰机械制造集团有限公司(复查) | 东营市开发区东五路23号 | 厂房 | 复查合格 | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-6-27 |
| 6 | 山东同力液压装备有限公司(复查) | 开发区湖州路以东、沂河路以北 | 厂房 | 复查合格 | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-6-27 |
| 7 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 培训楼 | 1、 灭火器配置数量不足； 2、 部分疏散指示标志损坏； 3、 部分疏散通道堵塞，部分安全出口锁闭 4、 管道井内每层楼板处未封堵严密 5、 部分室内消火栓箱体损坏 6、 消防控制室堆放杂物且无人值班 7、 消防控制柜显示存在故障点 8、 部分火灾报警探测器故障 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 8 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东一学生宿舍楼 | 1、 灭火器配置不足 2、 部分一层的安全出口锁闭 3、 部分疏散指示标志损坏 4、 该宿舍楼（男生）与东二学生宿舍楼（女生）每层中间连廊处设置铝合金门，平时上锁，致使每层安全出口数量仅有一个 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 9 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东二宿舍楼 | 1、 灭火器配置不足且有部分过期 2、 宿舍楼每层中间设有隔断，影响疏散 3、 部分安全出口锁闭 4、 部分疏散指示标志损坏 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 10 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东三宿舍楼 | 1、 一层火灾显示盘损坏 2、 东侧安全出口锁闭 3、 部分室内消火栓箱体损坏，缺少水带、水枪 4、 部分防火门方向开启错误 5、 部分防火门封闭 6、 消防控制室无人值班 7、 消防控制柜显示存在故障点 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 11 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东四宿舍楼 | 1、 部分室内消火栓损坏 2、 灭火器配置不足 3、 二层火灾显示盘损坏 4、 管道井层与层之间封闭不严 5、 消防控制室无人值班 6、 消防控制柜显示存在故障点 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 12 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东一食堂 | 1、 餐厅南侧室外消火栓维护保养不到位现场测试无法打开栓口 2、 餐厅一层北侧封闭楼梯间的防火门拆除 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 13 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 学生活动中心 | 1、 灭火器配置数量不足 2、 部分疏散指示标志损坏‘ 3、 部分疏散通道堵塞，部分安全出口封闭 4、 一层中间大厅私自间隔成房间并堵塞安全出口 5、 部分防火门闭门器损坏 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 14 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 东一教学楼 | 1、 灭火器配置不足且部分过期 2、 部分疏散指示标志损坏 3、 部分安全出口锁闭 4、 配电室堆放大量杂物 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 15 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 机械工程实训楼 | 1、 室内消火栓的消防软管破裂 2、 灭火器配置不足 3、 部分疏散指示标志损坏 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 16 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 汽车工程实训楼 | 1、 部分疏散指示标识灯损坏 2、 灭火器配置数量不足‘ 3、 防火门闭门器损坏 4、 部分安全出口封闭 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 17 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 消防泵房、学校保卫科用房 | 1、 消防控制室无人值班 2、 消防电话故障 3、 泵房内未安装应急照明灯 4、 学校保卫科用房采用易燃的彩钢板建设，耐火性能差 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-3 |
| 18 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 东五路东 黄河路南 | 工地 | 恒大棕榈岛工程经消防检查： 1、消防车通道不畅通； 2、施工现场消防器材配置不足； 3、违规搭建厨房未使用实体墙； 4、生活区防火间距不足； 5、违规使用聚苯板搭建临时用房。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-4 |
| 19 | 济南四建集团有限责任公司 | 东营市南一路与东四路交叉口 | 工地 | 1、消防车通道不畅通； 2、施工现场消防器材配置不足； 3、厨房使用岩棉板搭建。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-4 |
| 20 | 山东齐泰实业集团股份有限公司. | 东城南一路、康阳路交叉口 | 工地 | 东辰清风港项目（住宅）经检查： 1、违规使用聚苯板搭建办公临时用房、厨房； 2、板房组与组之间防火间距不足； 3、电器线路敷设不规范。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-5 |
| 21 | 东营市技师学院 | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 工地 | 违规使用聚苯板搭建指挥部、保卫科临时用房。 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-5 |
| 22 | 东营经济技术开发区东凯幼儿园 | 东营经济技术开发区运河路425号 | 幼儿园 | 1、 二层东侧室内消火栓头扭曲 2、 一至三层防火门闭门器拆除 3、 一层东侧安全出口封闭 4、 不履行《中华人民共和国消防法》 √第十六条 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-5 |
| 23 | 东营御景置业有限公司 | 东营开发区东五路与黄河路交叉口 | 工地 | 东营御景置业有限公司施工现场经检查，违规使用聚苯板搭建生活区临时用房 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-5 |
| 24 | 章丘第二建筑安装集团有限公司 | 东城南二路与莒州路交叉 | 工地 | 东辰清风港7#办公楼经检查： 1、电气线路敷设不规范； 2、违规使用聚苯板搭建办公临时用房； 3、板房组与组之间防火间距不足。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-5 |
| 25 | 山东鸿基机械科技有限公司(复查) [复查合格] | 东营经济开发区北一路79号 | 车间 | 复查合格 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-9 |
| 26 | 东营区东城华誉京苑肥牛食艺会所 | 淮河路都市新天地西段119号 | 饭店 | 1、 一层东侧疏散通道堆放杂物 2、 二层室内消火栓腐蚀严重 3、 一层灭火器过期未检修 4、 二层厨房电气线路敷设不规范 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-12 |
| 27 | 山东海川建设有限公司 | 东四路以东 府前大街以北 | 工地 | 国际金融港工程经消防检查： 1、办公区、生活区、施工现场消防器材配置不足； 2、违规使用聚苯板搭建办公、生活临时用房且防火间距不足。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-12 |
| 28 | 东营天华建筑安装有限公司 | 东六路与黄河路交叉口 | 工地 | 国际金融港工程经消防检查： 1、办公生活区施工现场消防器材配置不足； 2、违规使用聚苯板搭建办公生活临时用房且防火间距不足。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-12 |
| 29 | 浙江华悦建设工程有限公司 | 东营开发区府前大街与广州路交界处 | 工地 | 悦来广场国贸大厦工程经消防检查： 1、办公区、生活区灭火器配置不足且未保持完好有效； 2、消防车通道堵塞； 3、办公生活临时用房违规使用聚苯板搭建且组与组之间防火间距不足； 4、违规使用聚苯板搭建厨房。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-12 |
| 30 | 东营阳光海泰餐饮有限公司 | 沂河路120号 | 饭店 | 1、 自动消防设施停用（包括消防控制柜火灾自动报警控制盘） 2、 门厅出口处缺少安全出口标志 3、 违规使用聚苯板搭建员工食堂、厨房 4、 消防控制室无人值守 5、 自动消防设备、消防联动控制设施运行不正常 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-12 |
| 31 | 东营开发区维客啤酒城 | 东营市沂州路299号 | 饭店 | 1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-7-15 |
| 32 | 山东海涛建设工程有限公司 | 东营开发区滨海新材料园 | 工地 | 该单位施工现场外墙保温未经消防抽检擅自投入使用。 | 徐旭(主)、李祎喆 | 2013-7-17 |
| 33 | 东营三祺琪睿网络有限公司. | 东营开发区沂州路106号 | 网吧 | 无问题 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-17 |
| 34 | 东营市天元网吧 | 开发区南一路237号 | 网吧 | 无问题 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-17 |
| 35 | 东营市东营区虫虫网吧 | 东营开发区滨海新材料园开发区青年公社 | 网吧 | 无问题 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-17 |
| 36 | 东营经济技术开发区东凯幼儿园 | 东营经济技术开发区运河路425号 | 幼儿园 | 复查合格 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 37 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 东五路东 黄河路南 | 工地 | 复查合格 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 38 | 东营御景置业有限公司(复查) | 东营开发区东五路与黄河路交叉口 | 工地 | 复查合格 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-18 |
| 39 | 东营市技师学院(复查) | 东营开发区东六路以东南一路以北 | 学校 | 复查不合格 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-18 |
| 40 | 山东华宜泰达建设有限公司 | 金水南区 | 工地 | 金水小区改造工程经检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 41 | 山东大金建设工程有限公司 | 金水南区 | 工地 | 金水小区改造工程经检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 42 | 山东志华建设工程集团有限公司 | 金水小区 | 工地 | 金水小区改造工程经消防检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 43 | 东营市东建工程有限责任公司 | 金水南区 | 工地 | 金水小区改造工程经检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 44 | 济南四建集团有限责任公司(复查) | 东营市南一路与东四路交叉口 | 工地 | 复查合格 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 45 | 东营诚信建设有限公司 | 金水小区 | 工地 | 金水小区改造工程经消防检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 46 | 山东省东营市东发建筑安装工程有限公司 | 东营市东城辽河路105号 | 工地 | 金水小区改造工程经消防检查： 1、施工现场未配置消防器材； 2、外墙保温未经抽检擅自投入使用。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 47 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 东营市东营区养殖区骨干路22号 | 厂房、办公楼 | 1、 堵塞消防车通道； 2、 未经消防审核擅自施工。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-18 |
| 48 | 东营御景置业有限公司 [复查合格] | 东营开发区东五路与黄河路交叉口 | 工地 | 复查合格 | 郑永俊(主)、李祎喆 | 2013-7-19 |
| 49 | 东营哈威不锈钢制品有限公司 | 东营经济开发区北一路与广州路交叉口 | 厂房、办公楼 | 1、 电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 2、 其他消防安全违法行为： 1、1#厂房违规使用聚苯板搭建办公临时用房。 3、 灭火器配置不足；未配置应急照明灯、安全疏散指示标志； 4、 部分灭火器过期未检修； 5、 办公楼东侧安全出口封闭。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 50 | 东营市耐尔科技有限公司 | 东营经济开发区广州路6号 | 厂房、办公楼 | 1、 灭火器过期未维修 2、 未安装应急照明灯、疏散指示标志 3、 不履行《中华人民共和国消防法》 √第十六条 4、 其他消防安全违法行为：厨房存有大量液化气瓶。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 51 | 山东康特姆新能源有限公司 | 东营经济开发区广州路3号 | 厂房、办公楼 | 1、 不履行《中华人民共和国消防法》 √第十六条 2、 室内消火栓未保持完好有效 3、 灭火器配置不足、未设置疏散指示标志 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 52 | 东营市大千门窗有限公司 | 开发区广州路3号 | 厂房、办公楼 | 1、 不履行《中华人民共和国消防法》 √第十六条 2、 未配置消防器材 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 53 | 东营开发区假日快捷宾馆 . | 东营开发区沂州路商业街南首路东 | 宾馆 | 合格 | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-7-22 |
| 54 | 东营开发区三褀网络欢乐一派连锁店 | 东营开发区沂州路40号 | 网吧 | 合格 | 郑志忠(主)、徐旭 | 2013-7-22 |
| 55 | 东营银博蓄电桩有限公司 | 东七路移动汾河路以南 | 厂房、办公楼 | 1、办公区临时用房用彩钢板搭建； 2、灭火器配置不足。 | 郑志忠(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 56 | 东营新凯食品有限公司(复查) | 东营经济开发区汾河路与湖州路交叉口 | 厂房 | 复查不合格 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 57 | 山东祥峰机械制造集团有限公司 | 东营市开发区东五路23号 | 厂房、办公楼 | 1、灭火器配置不足，部分灭火器过期未维修； 2、厂区消防车通道封闭； 3、无消防安全管理制度，灭火应急疏散预案；消防演练无记录。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 58 | 东营山水水泥有限公司 | 东营经济开发区大渡河路237号 | 厂房、办公楼 | 1、办公楼未配置灭火器； 2、部分室内消防栓配件不全，无水带、接口； 3、消防制度不健全，无灭火应急疏散预案、消防演练无记录。 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |
| 59 | 山东派维斯塑业有限公司 | 开发区广州路12号 | 厂房、办公楼 | 1、厂房未办理验收备案； 2、灭火器配置不足且未保持完好有效，无出厂合格证； 3、办公楼无应急照明灯、疏散指示标志； 4、无消防安全管理制度、防火检查巡查无记录、员工消防安全培训无记录。 5、车间内违规使用聚苯板搭建临时用房 | 徐旭(主)、郑永俊 | 2013-7-22 |

垦利县消防大队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垦利新华兴化工有限责任公司 | 垦利县冷藏厂北.利河路西 | 易燃易爆 | 未设置消防车通道；罐区未设置消火栓；溶剂油罐区距围墙防火间距不足30米；未设置消防水池及消防泵房 | 赵波，王璐 | 2013年6月27日 |
| 2 | 山东帝纱纺织有限责任公司 | 垦利县纬五路南，经六路东 | 人员密集加工 | 违法要求降低消防技术标准施工，使用不合格外墙保温材料，违反了《中华人民共和国消防法》第9条之规定，该单位违法建筑面积180平方米 | 赵波，王璐 | 2013年6月29日 |
| 3 | 垦利胜太隆化工有限公司 | 垦利县 | 建筑工地 | 新建职工餐厅建设工程未进行消防设计备案擅自施工，已施工建筑面 | 赵波，王璐 | 2013年6月29日 |
| 4 | 东营市永安化工有限公司 | 垦利县永安镇工业园 | 易燃易爆 | 积5100平方米 | 赵波，王璐 | 2013年7月9日 |
| 5 | 东营市格林化工有限公司 | 垦利县董集乡政府驻地 | 易燃易爆 | 遮挡室外消火栓； | 赵波，王璐 | 2013年7月9日 |
| 6 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 山东省东营市垦利县胜坨镇镇北路以北民营路以东 | 易燃易爆 | 挪用灭火器； | 赵波，王璐 | 2013年7月9日 |
| 7 | 山东正汉生物科技集团有限公司 | 东营市垦利县新博路88号 | 其他 | 锁闭安全出口；应急照明灯具未保持完好有效； | 赵波，王璐 | 2013年7月9日 |
| 8 | 山东东昊石油化工有限公司 | 垦利县永安镇工业园 | 易燃易爆 | 占用消防车通道；锁闭安全出口； | 赵波，王璐 | 2013年7月9日 |
| 9 | 东营信誉楼百货有限公司 | 山东省东营市垦利县新兴路51号 | 商场 | 遮挡室外消火栓； | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 10 | 东营银座商城有限公司垦利分公司 | 垦利县黄河路与新兴路交界处 | 商场 | 锁闭安全出口； | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 11 | 东营市商业大厦有限责任公司垦利胜兴店 | 垦利县开发区胜兴花园18号楼 | 商场 | 占用消防车通道； | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 12 | 东营市喜文化餐饮有限责任公司 | 垦利县新兴路430号 | 宾馆，饭店 | 遮挡室内消火栓 | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 13 | 垦利蓝海汇洲大酒店有限责任公司 | 垦利县民丰路西 | 宾馆，饭店 | 锁闭安全出口 | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 14 | 东营市鸿鹄工贸有限公司垦利宾馆 | 垦利县黄河路22号 | 宾馆，饭店 | 锁闭安全出口 | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 15 | 垦利县垦利街道办云通大酒店 | 垦利县振兴路233号 | 宾馆，饭店 | 占用消防车通道 | 赵波，刘保安 | 2013年7月11日 |
| 16 | 雅宝家具生活馆 | 垦利县胜兴路 | 商场 | 挪用灭火器 | 赵波，刘保安 | 2013年7月16日 |
| 17 | 中国人民银行垦利县支行 | 山东东营垦利县 | 其他 | 疏散指示标志设置位置不符合规范要求；遮挡室内消火栓； | 赵波，刘保安 | 2013年7月19日 |
| 18 | 垦利农村商业银行 | 山东东营垦利县 | 其他 | 疏散指示标志设置位置不符合规范要求；应急照明灯具未保持完好有效；锁闭安全出口； | 赵波，刘保安 | 2013年7月19日 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司垦利县支行 | 山东东营垦利县中兴路33号 | 其他 | 锁闭安全出口；占用消防车通道； | 赵波，刘保安 | 2013年7月19日 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司垦利县支行 | 山东东营垦利县振兴路51号 | 其他 | 挪用灭火器；停用灭火器；锁闭安全出口； | 赵波，刘保安 | 2013年7月19日 |
| 21 | 垦利旭升化工有限公司 | 垦利县胜坨镇工业园区 | 易燃易爆 | 挪用灭火器； | 王书文，刘保安 | 2013年7月9日 |
| 22 | 垦利县汇丰化工有限公司 | 垦利县胜坨镇胜采一矿南邻 | 易燃易爆 | 遮挡室外消火栓；、挪用灭火器； | 王书文，刘保安 | 2013年7月9日 |
| 23 | 垦利县信诚工贸有限公司 | 垦利县胜坨镇永莘路 | 易燃易爆 | 封闭安全出口 | 王书文，刘保安 | 2013年7月9日 |
| 24 | 东营宝宣商贸有限公司 | 垦利县永安镇 | 易燃易爆 | 锁闭安全出口；应急照明灯具未保持完好有效； | 王书文，刘保安 | 2013年7月9日 |
| 25 | 垦利县垦利街道办欢乐时光酒店 | 垦利县利河路363号 | 娱乐场所 | 未配置疏散指示标志；未设置安全出口标志；未设置疏散楼梯； | 王书文，王璐 | 2013年7月12日 |
| 26 | 垦利县垦利街道办小牧童火锅店 | 东营西四路与永莘路交叉口 | 餐饮 | 未设置安全出口标志；2、疏散指示标志配置不符合规范要求；3、厨房使用液化气管线设置不规范； | 王书文，王璐 | 2013年7月12日 |
| 27 | 垦利县垦利街道办事处草原肥羊府 | 垦利县垦利县街道办事处前榆村 | 餐饮 | 安全出口，疏散指示标志不符合规范要求； | 王书文，王璐 | 2013年7月12日 |
| 28 | 垦利县垦利街道办佳慧家常菜馆宾馆 | 垦利县经纬商贸城168号 | 餐饮 | 未设置安全出口标志；疏散指示标志损坏； | 王书文，王璐 | 2013年7月12日 |
| 29 | 垦利渔港码头酒店 | 垦利县中兴路176号 | 餐饮 | 安全出口，疏散指示标志设置不符合规范要求； | 王书文，王璐 | 2013年7月12日 |
| 30 | 水岸佳苑文佳超市 | 佳苑诚信行物业行出租房 | 九小场所 | 堵塞出口通道；遮挡室内消火栓； | 王书文，王璐 | 2013年7月16日 |
| 31 | 水岸佳苑超市 | 深圳诚信行物业出租房 | 九小场所 | 堵塞出口通道；遮挡室内消火栓； | 王书文，王璐 | 2013年7月16日 |
| 32 | 金海岸水产 | 垦利县辰兴商贸园 | 九小场所 | 堵塞安全出口 | 王书文，王璐 | 2013年7月16日 |
| 33 | 辰兴卫浴 | 垦利县辰兴商贸园 | 九小场所 | 堵塞安全出口 | 王书文，王璐 | 2013年7月16日 |
| 34 | 胜利油田白云工贸有限责任公司 | 山东东营垦利县锦通路7号 | 易燃易爆 | 挪用灭火器 | 王书文，王璐 | 2013年7月19日 |
| 35 | 东营市宏远纺织有限公司 | 山东东营垦利县胜兴路99号 | 人员密集加工 | 锁闭安全出口 | 王书文，王璐 | 2013年7月19日 |
| 36 | 山东帝纱纺织有限责任公司 | 山东省东营市垦利县 | 人员密集加工 | 占用消防车通道；占用防火间距； | 王书文，王璐 | 2013年7月19日 |
| 37 | 新发药业有限公司 | 垦利县垦利镇黄店村东 | 人员密集加工 | 疏散指示标志设置位置不符合规范要求；遮挡室内消火栓； | 王书文，王璐 | 2013年7月19日 |
| 38 | 垦利县佳苑旅馆 [合格] | 垦利县开发区 | 旅馆 | 无 | 王璐(主)、刘保安 | 2013-6-27 |
| 39 | 垦利县垦利街道办新超越宾馆 [合格] | 垦利县开发区 | 旅馆 | 无 | 王璐(主)、刘保安 | 2013-6-27 |
| 40 | 中共 垦利县委 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 王璐(主)、赵波 | 2013-7-10 |
| 41 | 垦利县人民代表大会常务委员会 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 王璐(主)、赵波 | 2013-7-10 |
| 42 | 垦利县人民政府 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 刘保安(主)、王书文 | 2013-7-9 |
| 43 | 垦利县万佳网络开心连锁店 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 44 | 垦利县万佳网络新视野连锁店 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 45 | 垦利县万佳快乐娥网络有限公司 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 46 | 垦利县万佳网络家乐连锁店 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 47 | 垦利县聚缘网吧 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 48 | 垦利县垦东香槟至尊餐饮娱乐中心 [合格] | 垦利县开发区 | 娱乐场所 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-10 |
| 49 | 垦利县人民检察院 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 王璐(主)、赵波 | 2013-7-10 |
| 50 | 垦利县人民法院 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 王璐(主)、赵波 | 2013-7-10 |
| 51 | 中国人民政治协商会议垦利县委员会 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 王璐(主)、赵波 | 2013-7-10 |
| 52 | 垦利县广播电视台 [合格] | 垦利县开发区 | 政府 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-11 |
| 53 | 垦利县阳光网吧 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-11 |
| 54 | 垦利县 翔云网吧 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-11 |
| 55 | 垦利县宝珑网吧 [合格] | 垦利县开发区 | 网吧 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-11 |
| 56 | 华信超市 [合格] | 垦利县开发区 | 九小场所 | 无 | 刘保安(主)、赵波 | 2013-7-16 |
| 57 | 垦利县辰兴药店 [合格] | 垦利县开发区 | 九小场所 | 无 | 刘保安(主)、赵波 | 2013-7-16 |
| 58 | 垦利县汽车站 [合格] | 垦利县开发区 | 车站 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-11 |
| 59 | 垦利县开发区城东液化气站 [合格] | 垦利县开发区 | 易燃易爆 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-17 |
| 60 | 东营市商业大厦有限责任公司垦利胜兴店 [合格] | 垦利县开发区 | 商场 | 无 | 赵波(主)、刘保安 | 2013-7-17 |
| 61 | 东营信誉楼百货有限公司 [合格] | 垦利县开发区 | 商场 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-17 |
| 62 | 东营银座商城有限公司垦利分公司 [合格] | 垦利县开发区 | 商场 | 无 | 王书文(主)、王璐 | 2013-7-17 |
| 63 | 正阳烟酒商行 [合格] | 垦利县开发区 | 九小场所 | 无 | 赵波(主)、王璐 | 2013-7-16 |

利津县消防大队监督干部执法情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化山东东营第二十三加油站 | 山东东营利津县利津县陈庄镇治一村永馆路东 | 易燃易爆场所 | 1、消防车通道停放车辆；2、加油区灭火器擅自挪用 | 王震、陈华丰 | 7.3 |
| 2 | 中国农业银行利津支行 | 山东东营利津县利津县利二路288号 | 人员密集场所 | 1、营业大厅应急照明未插电 | 王震、陈华丰 | 7.4 |
| 3 | 利津县妇幼保健站 | 利津县滨港路东欧式街以北 | 人员密集场所 | 1、消防车通道占用2、一楼应急广播擅自停用 | 王震、陈华丰 | 7.4 |
| 4 | 利津辛河天然气技术服务有限公司 | 利津县陈庄镇永馆路 | 易燃易爆场所 | 1、加气岛灭火器疏朗配置不足 | 王震、陈华丰 | 7.16 |
| 5 | 龙腾网吧 | 利三路159号 | 人员密集场所 | 1、灭火器过期未检修2、安全出口标志设置不符合标志 | 王震、陈华丰 | 7.16 |
| 6 | 东营市百通成品油销售有限公司 | 东营市利津县陈庄镇工业园 | 易燃易爆场所 | 1、1具灭火器压力不足2、无消防检查、巡查记录 | 王震、陈华丰 | 7.17 |
| 7 | 利津县金洲加油站有限公司 | 利津县北岭乡孟北村 | 易燃易爆场所 | 1、加油区灭火器配置不足 | 王震、陈华丰 | 7.17 |
| 8 | 利津县津福化工有限公司 | 利津县陈庄镇工业园区 | 易燃易爆场所 | 1、6具灭火器压力不足2、消防档案建设不符合规定 | 王震、陈华丰 | 7.17 |
| 9 | 利津县第二实验学校 | 山东东营利津县大桥路64号 | 人员密集场所 | 1、防火检查、巡查记录不符合规定2、消防车通道停放车辆 | 袁晓波、陈华丰 | 6.26 |
| 10 | 天外天海鲜食府 | 滨港路152号 | 人员密集场所 | 1、二楼北侧疏散通道未按规定设置安全出口指示标志2、一楼至二楼疏散通道占用，放置柜子 | 袁晓波、刘洋 | 7.16 |
| 11 | 东营十方物流有限公司 | 利津县经济开发区 | 仓储 | 1、无消防演练记录2、无员工消防安全培训记录 | 袁晓波、刘洋 | 7.3 |
| 12 | 东营好乐迪餐饮娱乐有限公司 | 利津县利五路中段 | 人员密集场所 | 1、无防火检查、巡查记录2、员工消防安全培训记录不符合规定3、二楼包房悬挂可燃性装饰物 | 袁晓波、刘洋 | 7.4 |
| 13 | 利津君悦大酒店 | 利津县利二路318号 | 人员密集场所 | 1、二三楼北侧疏散通道占用；2、二三楼安全出口开启方向错误；3、二楼未设置疏散指示标志；4、婚宴大厅室内消火栓遮挡；5、婚宴大厅灭火器过期未检修。 | 袁晓波、陈华丰 | 7.17 |
| 14 | 东营市商业银行 | 利津县津二路与利二路交叉口 | 人员密集场所 | 1、一楼大厅应急照明损坏 | 袁晓波、刘洋 | 7.11 |
| 15 | 东营市富海石油化工有限公司汀罗加油站 | 利津县汀罗镇 | 易燃易爆场所 | 1、无各项消防安全管理制度2、消防砂池内无消防砂3、营业厅内未设置安全出口标识牌 | 袁晓波、刘洋 | 7.17 |
| 16 | 东营卓欣工贸有限公司 | 利津县盐窝镇老台二村 | 易燃易爆场所 | 1、无消防演练记录；2、加气区灭火器擅自挪用。 | 陈华丰、刘洋 | 7.5 |
| 17 | 东营市滨海化工有限责任公司 | 利津县盐窝镇工业园 | 易燃易爆场所 | 1、厂区疏散通道占用； | 陈华丰、刘洋 | 7.5 |
| 18 | 东营昊庆石油化工有限公司 | 东营利津县北宋镇工业园 | 易燃易爆场所 | 1、无消防演练记录；2、无员工消防安全培训记录 | 陈华丰、刘洋 | 7.8 |
| 19 | 东营益盟盛化工有限公司 | 利津县经济开发区 | 易燃易爆场所 | 1、消防车通道停放车辆； 2、生产车间安全出口锁闭； | 陈华丰、刘洋 | 7.9 |
| 20 | 中石化山东东营第二十四加油站 | 山东东营利津县陈庄镇辛河路东侧 | 易燃易爆场所 | 1、部分灭火器过期未检修 | 袁晓波、陈华丰 | 7.17 |
| 21 | 春江宾馆 | 山东东营利津县 | 人员密集场所 | 1、三楼婚宴大厅未设置安全出口指示标志； | 袁晓波、陈华丰 | 7.17 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限山东东营销售分公司第十二加油站 | 利津县陈庄镇蒋河村西 | 易燃易爆场所 | 1、无消防安全制度；2、无灭火器和应急疏散预案；3、无防火检查、巡查记录；4、无消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修记录；5、无消防演练；6、无员工消防安全培训记录；7、无消防档案建设；8、配电室灭火器数量不足。 | 王震、陈华丰 | 7.18 |
| 23 | 东营市正鑫餐饮管理有限公司 | 利一路与津五路交叉口 | 人员密集场所 | 1、消防安全制度不符合规定；2、无灭火和应急疏散预案；3、防火检查、巡查记录不符合规定；4、无消防演练记录；5、无消防档案建设；6、一楼餐厅缺少2个；7、厨房缺少1具灭火器；8、1、一楼至四楼灭火器放置不规范；2、消防控制室无值班记录表；3、配电室、消防控制室未设置消防设施。 | 王震、陈华丰 | 7.19 |

东营港消防大队监督干部执法统计表

| 序号 | 单位名称 | 地 址(门牌号) | 使用性质 | 检查发现的隐患 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东宝港国际液体化工码头有限公司 | 东营港经济开发区港东5路4号 | 易燃易爆场所 | 1、临时彩钢板房夹芯燃烧物性能不符合消防设计技术规范要求， 应达到A级标准。 | 赵涛、王伟 | 2013.6.24 |
| 2 | 东营市港城热力有限公司 | 东营港经济开发区海港路 | 一般单位 | 1、办公楼、宿舍楼、餐厅未经消防设计审核、验收、擅自投入使用；2、餐厅三楼活动室消防器材未保持完好有效；3、宿舍楼未按照消防技术规范要求安装防火门；4、宿舍二楼室内消火栓无水。 | 赵涛、王伟 | 2013.6.25 |
| 3 | 山东康力置业有限公司 | 东营经济开发区港东一路以西、 规划二路以北 | 一般单位 | 1、儿童管理中心未经消防设计审核，擅自施工建设；2、儿童管理中心办公楼未经消防设计备案，擅自施工建设；3、未设置环形消防车通道；4、施工工地未设临时水源；5、施工工地临时彩钢板房夹芯材料燃烧物性能不符合消防设计技术规范要求，应达到A级标准. | 赵涛、王伟 | 2013.6.25 |
| 4 | 东营市丽港有限公司 | 东营港经济开发区港城路与 海防一路交叉口 | 酒店 | 1、施工工地未设临时消防水源。 | 赵涛、王伟 | 2013.6.26 |
| 5 | 山东万达港城金融大厦A、B座 | 东营港经济开发区港东一路东港 城路南 | 高层施工工地 | 1、施工现场搭建的彩钢板房不符合消防技术规范要求，应达A级标准；2、施工现场无临时消防水源. | 赵涛、王伟 | 2013.6.28 |
| 6 | 山东胜基化工股份有限公司 | 东营港经济开发区港西三路西 港北一路北 | 易燃易爆场所 | 1、8万吨/年加氢碳九装置及配套未经消防设计审核，擅自施工建设；2、控制中心工程未经消防设计备案和竣工验收备案，擅自施工建设和投入使用；3、施工现场搭建的彩钢板房夹芯材料不符合消防技术规范要求；应达到A级标准；4、施工现场消防通道未贯通；5、施工现场无消防水源。 | 赵涛、王伟 | 2013.6.28 |
| 7 | 山东万邦化学有限公司 | 东营港经济开发区港西三路东 | 建筑工程施工工地 | 1、办公楼职工公寓、仓库2、车间3、车间5、车间6、未经消防竣工验收备案，擅自投入使用;2、餐厅、职工公寓二走廊室内消火栓安装不符合消防技术规范要求，未安装要求配置水带水枪；3、办公楼与职工公寓连廊安装普通门不符合消防技术规范要求，应安装防火门；4、职工公寓一楼疏散指示标志未保持完好有效；5、餐厅与职工公寓连廊、厨房按消防技术规范要求，应安装防火门；6、未配置灭火器材；7、原料仓库防火墙未完全封闭，应用不然材料封堵；8、封闭楼梯间应安装乙级防火门。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.2 |
| 8 | 东营市科宏化工有限公司 | 东营港经济开发区港北一路以北 | 易燃易爆场所 | 1、1000吨香芹酮装置未经消防设计审核，擅自施工建设；2、生产楼未经消防设计备案和竣工验收备案，擅自投入使用；3、综合楼、备件库、变配电及检测控制室、维修车间未经消防竣工验收备案，擅自投入使用;4、综合楼室内消火栓室内供水管网大小设置不符合消防技术规范要求；5、水泵房内未设置应急照明；6、室内消火栓水压不足，取水方向错误；7、综合楼二楼应急照明未插电源。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.3 |
| 9 | 山东爱克森化学有限公司 | 东营港经济开发区 | 易燃易爆场所 | 1、倒班宿舍一至三层疏散通道、安全出口封闭；2、职工公寓楼梯未设乙级防火门。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.4 |
| 10 | 鑫鹏宾馆 | 东营港经济开发区 | 宾馆 | 1、未经消防设计安全检查，擅自投入使用、营业。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.12 |
| 11 | 冲击波网吧 | 东营港经济开发区 | 九小场所 | 1、封闭疏散通道、安全出口；2、营业厅内间疏散门开启方向错误；3、营业厅疏散通道不通畅；宽度不够；4、未设置独立报警器；5、营业厅内间未按要求设置应急照明；6、电器线路敷设不符合消防技术标准。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.12 |
| 12 | 港荣旅馆 | 东营港经济开发区 | 宾馆 | 1、二楼、三楼应设置封闭楼梯间，且顶部用石膏板封闭；2、三楼应设置避难层标示牌；3、每个房间应设置疏散逃生图；4、未按要求配备逃生软梯或救生绳；5、310房间避难层外疏散门开启方向错误。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.16 |
| 13 | 嘉禾商务宾馆 | 东营港经济开发区海港路 | 宾馆 | 1.二楼未按要求设置封闭楼梯间或室外楼梯;2.未经消防安全检查擅自投入使用。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.16 |
| 14 | 港一楼宾馆 | 东营港经济开发区 | 宾馆 | 1、疏散门设置不符合标准；2、二楼未按要求设置封闭楼梯间或室外楼梯。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.16 |
| 15 | 渤海明珠宾馆 | 东营港经济开发区 | 宾馆 | 1、消防安全标志设置不符合标准；2、房屋顶棚彩钢板夹芯材料燃烧等级不符合消防技术标准，应达A级标准。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.16 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司山东东销营售分公司第21加油站 | 东营港经济开发区东港路与港城路交叉路口西200米 | 易燃易爆场所 | 1、未按要求消防安全制度。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.17 |
| 17 | 天赐食府 | 东营经济开发区海港路 | 饭店 | 1、消防安全标志设置不符合标准。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.18 |
| 18 | 东港大酒店 | 东营港经济开发区海港路 | 饭店 | 1、消防配置、设置不符合标准；2、燃气用具的安装、使用及其路线、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.18 |
| 19 | 山东鲁深发化工有限公司 | 东营港经济开发区港西二路9号 | 易燃易爆场所 | 1、院内室外消火栓设置不符合消防技术规范要求；2、球罐区雨淋部分喷头未保持完好有效；3、部分室外消火栓箱未按要求配置水枪。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.18 |
| 20 | 山东德阳化工有限公司 | 东营港经济开发区港城路以南 港西三路以东 | 易燃易爆场所 | 1、室内消火栓设置不符合消防技术规范要求；2、TMP项目罐区未设环形消防车道。 | 赵涛、王伟 | 2013.7.22 |